문서번호	운영과-8117
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	운영부장	서울시립미술관장
이종식	박종길	기혜경	11/02 김홍희

『2015년 서울시립 북서울미술관』

동절기 대비 기계설비 종합 정비 계획

2015. 10.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	□
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『2015년 서울시립 북서울미술관』

동절기 대비 기계설비 종합 정비 계획

우리미술관 동절기를 대비하여 기계설비 및 관련 시설물을 정비   하여 안전사고 예방 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 미술관 동절기 대비 시설물 일제 정비를 통한 안전사고 예방

□ 동절기 대비 냉난방 설비 전환시 원활한 시운전 및 기기 가동

□ 동절기 대비 미술관 청사 내·외곽 시설물 정비를 통한 동파예방

□ 기계설비 및 관련 시설물 정비를 통한 쾌적한 관람 및 근무환경 조성

Ⅱ		정 비 개 요

□ 추진일정 : ‘15. 11. 1. ∼ 11. 30.

□ 정비대상 설비 (시설물 현황 붙임참조)

○ 열원설비 일체 : 흡수식 냉온수기, 관류형 증기보일러, 스크류 냉동기, 지열설비 및 관련기기 등

○ 공조설비 일체 : 항온항습형 및 일반형 공기조화기, 팬코일유니트, 폐열환수 설비 등

○ 각종 팬 및 펌프류

○ 저수조, 우수설비, 위생설비

○ 자동제어 및 도시가스 설비

○ 각종 급·배수관 및 배수시설

○ 미술관 청사 내·외곽 동파예방 정비

□ 주요정비 방향

○ 열원장비 및 부속기기 전문업체 계약 및 자체정비

○ 각종 기기 및 시설물 법정검사를 통한 안전사고 예방

○ 설비점검을 통한 관리에 필요한 설비 보강 및 개선 시행

○ 동절기 난방규정에 따른 설비절체 작업

○ 쾌적한 관람환경 조성 및 수장고 작품 보호를 위한 점검 및 정비

□ 총 소요예산 : 약54,100천원

설비별 분류	내 용	소요예산(천원)	비 고
열원설비	○ 흡수식 냉온수기 세관정비 (약4,700천원) ○ 스크류 냉동기 법정검사 (약200천원)	4,900
공조설비	○ 공기조화기 필터교체(약4,500천원) ○ 안내실 및 방재실 환기설비 설치 및 개선(약4,000천원) ○ 페열회수 환수설비 필터교체(약2,000천원)	10,500
기타설비	○ 저수조 청소 및 법정 수질검사(약700천원) ○ 배관설비 수리 및 정비(약3,500천원) ○ 동절기 벽화수 급수설치(약4,500천원) ○ 임시 작품보호관실 항온항습 설비 설치(약22,000천원)	30,700
물품구매(소모품)	○ 기계설비 유지관리 물품구매(약8,000천원)	8,000
합 계		약54,100
예 산 과 목	시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영, 북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅲ		세부추진 계획

□ 열원설비 정비

기 기 종 류	일 정	내 용	소요예산(천원)	비 고
흡수식 냉온수기 2대	11.6 -11	○ 냉온수기 세관정비 정비 (약4,700천원) ○ 난방 전환작업 (냉방=>난방) 및 시운전○ 난방전환 연동 냉각탑 퇴수 정비 및 청소 ○ 부속설비 정비 및 펌프류 정비	4,700	자체정비 및 전문업체 정비시행
관류형 증기 보일러 2대	11.2 - 13.	○ 보일러 감압변 및 연동기기 정비 ○ 응축수 탱크 청소 ○ 공조기 연동 가습밸브 및 배관 정비 ○ 동절기 전시장 가습 시운전 및 가습시행	-	자체정비
스크류 냉동기 2대	11.23 - 27.	○ 냉각탑 청소 및 각종 배관, 밸브정비 - 열선 컨트롤러 및 팬, 벨트, 동파대비 정비 ○ 냉동기 연동 펌프 및 부속설비 정비 ○ 냉동제조시설 법정검사 및 안전교육 - 검 사 일 : 11월 말 – 12월 초 - 검사기관 : 한국가스안전공사 - 소요예산 : 약200천원	200	자체정비 및 검사기관 시행
지열히트 펌프 5대	11.1 - 5.	○ 냉난방절체작업 및 부속기기 정비 ○ 팬코일유니트 실별점검 및 난방 시운전	-	자체정비
기타 패키지 냉난방기기	11.1 - 7.	○ 패키지 냉난방 절체 및 실외기 정비 ○ 기기 필터 및 실외기 청소	-	자체정비
소요예산 : 약4,900천원 예산과목 : 공공운영비

□ 공기조화 설비 정비

기 기 종 류	일 정	내 용	소요예산(천원)	비 고
공기조화 설비 14대 및 연동기기	11.12 - 20.	○ 공기조화기 정비 - 공조기 연동 각종배관 및 밸브점검 - 퇴수배관,밸브 정비 및 자동밸브 오차보정 ○ 임시수장고 패키지 항온항습기 정비 - 필터 및 누수감지기, 자동제어, 배수배관 ○ 공조기 필터교체 14대 및 연동기기 - 교체필터 : 프리 및 미디움 - 소요예산 : 약4,500천원	4,500	자체정비 및 전문업체 구매설치
안내실 및 방재실 환기설비 설치	11.12 - 14.	○ 안내실 및 방재실 환기설비 설치 및 개선 - 안내실 급·배기 및 방재실 디퓨져 추가설치 - 소요예산 : 약4,000천원	4,000	전문업체 설치시행
팬코일 유니트 및 폐열회수 환기설비	11.17 - 20.	○ 난방 절체 및 폐열환기 설비 연동정비 ○ 온도조절 컨트롤러 난방재설정 및 상태점검 ○ 폐열회수 환기설비 정비 및 필터교체 - 교체필터 : 전열소재 및 프리필터 - 소요예산 : 약2,000천원	2,000	자체정비 및 전문업체 구매설치
소요예산 : 약10,500천원 예산과목 : 공공운영비

□ 기타설비 정비

기 기 종 류	일 정	내 용	소요예산(천원)	비 고
저수조 청소 및 수질검사	11.9	○ 저수조 청소 및 법정 수질검사(수도법33조) - 소요예산 : 약700천원 - 저수조 청소 후 결과 보고(북부수도사업소)	700	전문업체 정비시행
위생설비 및 각종배관	10.26 30.	○ 위생설비 정비 - 설비 작동상태 및 온수공급을 위한 설비정비 - 세면대 절수센서 점검 및 건전지 일제교체 - 핸드드라이어 온풍으로 전환 - 음수대, 탕비실, 샤워장 일제정비 - 소요예산 : 자체구매 물품 설치 ○ 오·배수, 급수, 환수, 배관 누수점검 ○ 배관설비 수리 및 정비 - 소요예산 : 약3,500천원	3,500	자체정비 및 전문업체 보수시행
특정가스 (도시가스)	11.23 24.	○ 특정가스 설비 안전점검 추진 - 소요예산 : 비예산	-	자체정비

기 기 종 류	일 정	내 용	소요예산(천원)	비 고
동절기 벽화수 급수 설치	11월 중	○ 동절기 벽화수 급수 설치 - 내 용 : 동절기 동파방지 열선 및 급수설치 - 소요예산 : 약4,500천원	4,500	전문업체 시행
임시작품 보관실 항온항습 설비 설치	11월 중	○ 임시작품보관실 항온항습 설비 설치 - 항온항습기 설비 설치 - 소요예산 : 약22,000천원	22,000	전문업체 계약시행
급·배기 팬 및 펌프류	11.25 - 30.	○ 급·배기팬 정비 - 베어링 점검 및 그리스 주입 - 벨트정비, 팬룸 실 정비 ○ 각종 펌프 정비 - 가동상태 및 각종 연동 상태점검	-	자체정비
소요예산 : 약30,700천원 예산과목 : 공공운영비

□ 물품구매

○ 기계설비 유지관리용 물품구매(건전지 등 소모품)

○ 소요예산 : 약8,000천원

□ 미술관 내·외곽 동파대비 시설물 정비

○ 우수설비, 조경수, 미술관 배수시설 정비

○ 정비기간 : ‘15. 11. 23. – 11. 30.

○ 정비내용 및 방향

- 배관이송, 배수, 침사, 공급펌프 정비 및 배관 스트레이너 청소

- 조경수 동파대비 정비(조경수 퇴수 및 큐비밸브 정비)

- 배수로 청소 및 배수관 인입 그물망 정비

- 기계실 및 외곽 집수정 정비

○ 소요예산 : 자체정비 및 교체(구매 물품사용)

Ⅳ		행 정 사 항

□  설비정비 결과 보고 및 법정사항 시행 후 해당 기관 통보

붙  임 : 기계설비 시설물 현황 1부.  끝.