문서번호	정수과-5658
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권오정		정희중	11/03 김효상
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(10/30(금)~11/01(일)}

2015.  11. 02.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        10월         30일     금요일     날씨 :흐림

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	08:00~18:00	08:00~18:00	-	-	08:00~18:00	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,837,576	10,841,527	3,951
전력 사용량(MWh)		1,788.10	1,789.78	1.68
2차농축조슬러지 계면높이	1지	1.9			토크: 6,900
	2지	0.5			토크: 2,640

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,400	1일 투입량 -	월 누계 -300	3,300

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.1	2.1	4.6

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 20	반 출 량 : 20 NO : 312	-	58.5	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 538.90

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(10/30)

1. 근무현황

근 무 자	유병우, 이종영, 김동찬, 최승엽
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	58.5	58.2			58.7		58.5

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
3,951	7.1	2.1	4.6	20	1.68	1,789.78

4. 금일업무

1. 슬러지이송펌프(1차→2차) 점검

2. 지하공동구 바닥배수펌프 점검

3. 농축조 감속기 점검

4. 탈수기#4,5,6 상 하 세척장치 점검 (막힌 노즐 교체)

5. 명일예정업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

6. 특이사항

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        10월         31일     토요일     날씨 :맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	-	-	-	-	-	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,841,527	10,845,417	3,890
전력 사용량(MWh)		1,789.78	1,790.63	0.85
2차농축조슬러지 계면높이	1지	1.7			토크: 7,000
	2지	0.5			토크: 2,750

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,400	1일 투입량 -	월 누계 -300	3,300

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.1	2.1	4.7

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: -	반 출 량 : - NO : -	-	-	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 538.90

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(10/31)

1. 근무현황

근 무 자	김동찬,
휴 무 자	유병우, 이종영, 최승엽

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
3,890	7.1	2.1	4.7	20	0.85	1790.63

4. 금일업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

5. 명일예정업무

1. 배출수 처리장 내부 환경 정리

6. 특이사항

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        11월         1일     일요일     날씨 :맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	-	-	-	-	-	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,845,417	10,850,207	4,790
전력 사용량(MWh)		1,790.63	1791.40	0.77
2차농축조슬러지 계면높이	1지	1.9			토크: 6,500
	2지	0.6			토크: 2,500

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,400	1일 투입량 -	월 누계 -300	3,300

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.1	1.7	4.8

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: -	반 출 량 : - NO : -	-	-	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 538.90

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(11/01)

1. 근무현황

근 무 자	최승엽
휴 무 자	유병우, 이종영, 김동찬

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
4,790	7.1	1.7	4.8		0.77	1791.40

4. 금일업무

1. 배출수 처리장 내부 환경 정리

5. 명일예정업무

탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2차 농축조 슬러지 수집기 가동상태 점검

컴프레셔#1,2 점검

6. 특이사항