	영등포소방서
수신	영등포구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	영중로 보행환경개선사업 관련 의견 회신

1. 소방행정 발전에 관심을 가져주시는 귀 청에 깊은 감사드립니다.

2. 구청 건설관리과-25349(2015.10.27.)호와 관련입니다.

3. 영중로 보행환경개선사업 구간 중 소방용수시설의 이설에 관련하여 다음과 같이 회신하여 드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상 : 소화전 3개소(2, 4, 8번)

나. 내 용 : 지하식 소화전으로 형식변경하여 인도상으로 이설

1) 2번 : 현위치에서 좌측(시장사거리방향)으로 이설가능

2) 4번 : 1번과 5번의 중간 지점으로 이설가능

3) 8번 : 5번과 7번의 중간 지점으로 이설가능

※ 3번은 사설대상이므로 건물주와 협의하여 이설

4. 이설 예정지 세부 위치는 공사업체와 추후 협의하여 진행하겠사오니 영등포소방서 재난관리과 대응총괄팀 용수담당(홍준수,☎2679-9838)에게 연락하여 진행하여 주시기 바랍니다.  끝.

	영등포소방서장
담당자	홍준수		대응총괄팀장	代전다영		재난관리과장	전결 11/03 박성근
협조자
시행	재난관리과-7099	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서	/
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개