문서번호	정수시설과-3906
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김인준		11/03 윤종민
협조	주무관		곽희영
	주무관		송용배

본관 발전기 및 축전지 고장 및 조치계획

2015. 11.

뚝도아리수정수센터 정수시설과

본관 발전기 및 축전지 고장 조치계획

본관 발전기의 정류기부분 이상으로 충전기능 이상 및 축전지고장이 발생하여 전문업체 검사 및 축전지교체로 설비정상화 하고자 함

Ⅰ		대상설비

□ 비상발전기

◌ 설비명칭: DG-260(대흥기전, 2006.08.)

◌ 설비기능: 한전 정전 시 구내 전력공급

□ 축전지

◌ 설비명칭: ATLASBX ITX200(규격: 12V, 200Ah)

◌ 설비기능: 한전 정전 시 발전기 조작 전원공급

Ⅱ		점검결과

□ 점검일시: ’15.11.3.(화) 10:30∼11:00(본관 지하1층)

□ 점 검 자: 송용배, 곽희영, 김인준, 이상열(고려기술서비스), 김영안(모아일렉콤)

□ 점검결과

◌ 발전기의 충전기부분 고장으로 축전지 전원공급이 안되어 축전지가 방전됨

◌ 축전지는 한번 전체방전되면 효율이 떨어지고 재충전 시 폭발의 의험이 있음

◌ 발전기의 충전기부분 교체하고 축전지 신품교체 실시.

합동점검	발전기의 충전기 부분

Ⅲ		조치계획

□ 교 체 비: 약 800천원(발전기충전기300천원+축전지500천원)

□ 예산과목: 정수비, (정수장시설유지보수), 수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법: 신용카드

□ 대상업체: 문제에 대한 즉시 조치를 위해 금일, 오전 출장 및 수리가능한 업체로 선정함(고려기술서비스, 모아일렉콤).   끝.