문서번호	설비부-13655
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	11/03 代이달영
협조

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사」와 관련 옥외인입관로 경로 변경 등 현장여건 변경에 따른 실정보고에 대한 검토 결과를 보고 드림.

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사

□ 사업기간 : 총차 ′12.04.20.~′16.07.31.(3차 ′14.11.10.~′16.01.30.)

□ 공사규모 : 시설용량 20,000톤/일, 변압기 750kVA 2대

□ 계약금액 : 총차 891,885천원(3차 644,006천원)

□ 계약업체 : ㈜통일전력, 지웅전설, ㈜주흥건영

2		관련근거

□ 도화(서남마곡)2015-112(2015.10.28.) 전기공사 변경 실정보고

3		실정보고 내용

□ 공사비 증감 내역

단위:원

구 분	총 차 분		증감액	비 고
	당 초	변 경
계약금액	891,885,038	687,687,000	감)204,198,038
공사기간	2012. 04. 20 ~ 2016. 07. 31

□ 주요 변경 내용

○ 옥외전력 인입 지중관로 경로 변경 및 주 전기실 배전반 이설

- 변경사유 : 주전기실 154kVA 예비선로 추가 공사 예정으로              6.6kV 배전선로와 겹침

- 주요변경 내용

자재품목	규 격	수 량	금 액
파상형 경질폴리에틸렌 전선관	125㎜	150m	(증)19,119,046
6/10kV가교폴리에틸렌 외	F-CV'1C x 35㎟	500m

○ 주요 장비 추가 설치 등

- 공기압축기 추가(1대 추가 설치)

- 재생수 공급펌프 기계사양 변경(부하변동에 대응하기 위해 부스타펌프)

- 퇴수시설 추가 및 전기실 RACWAY 추가 등

- 주요변경 내용

자 재 품 목	규 격	수 량	금 액
강제전선관	아연도 36 mm	33m	(증)102,480,506
0.6kV 가교폴리에틸렌	F-CV 4C x 10㎟	43m
케이블트레이	200x100Hx2.3t	10m
0.6kV 가교폴리에틸렌	F-CV 1C x 120㎟	296m

○ 유입펌프장 삭제

- 변경사유 : 임시로 1처리장 급수동에 펌프를 설치하여 원수 공급        후 시설현대화 방류수를 최종적으로 공급하는 것으로 계획 변경

- 주요변경 내용

자 재 품 목	규 격	수 량	금 액
파형전선관 외	ELP 65 mm 외	-600m	(감)56,919,000
0.6kV 가교폴리에틸렌 외	F-CV 3C x 10㎟ 외	-2,200m

○ 마곡지구내 초음파 유량계 설치 삭제

- 변경사유 : 정확한 누수지점 파악을 위해 적용 하였으나, 유량계         설치에 따른 효용성 및 경제성이 없어 설치 제외.

- 주요변경 내용

자 재 품 목	규 격	수 량	금 액
강제전선관 외	아연도 54 mm 외	-1,442m	(감)110,769,000
0.6kV 가교폴리에틸렌 외	F-CV 3C x 10㎟ 외	-3,157m

□ 감리원 검토의견

○ 유지관리기관 요청사항 및 현장 여건 변경에 따른 내용 반영 등 상기 내용과 같이 변경함이 타당하다고 판단함.

4		보고자 의견

감리원의 실정보고가 타당한 것으로 판단되어 우선 승인, 시공토록 하고        향후 설계 변경에 반영토록 조치하고자 함.

따로붙임 : 감리원 실정보고 1부. 끝.