문서번호	방재시설부-14698
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	방재시설부장	시설국장		도시기반시설본부장
노태학	임춘근	형태경		11/03 고인석
협 조	방재시설과장		이도헌
	주무관		장수철

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

사업계획변경에 따른 공사추진계획보고

2015. 11

방재시설부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

사업계획변경에 따른 공사추진계획 보고

용두3 빗물펌프장 신설공사와 관련하여 사업계획변경 조정위원회에서 유입관로 및 펌프장 위치변경이 적정하다고 의결됨에 따라 2016년도 수방대비를 위한 공사추진계획을 보고드림

▶ 관련근거 : 하천관리과–818(2015.09.14)호

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 용두3 빗물펌프장 신설공사

○ 위    치 : 동대문구 용두동 255-43(제)

○ 규    모 : 펌프장 토출용량 Q=170㎥/분 (10년 → 30년)

○ 사업기간 : 2013. 01. 03 ∼ 2016. 06. 30

○ 사 업 비 : 6,861백만원

Ⅱ		그간 추진사항

○ ‘12.12. : 공사발주

○ ‘13. 5.16 : 설계관련 역구배 문제점 보고(도기본→하천관리과)

○ ‘13. 6.21 : 설계관련 문제점 검토회신(하천관리과→도기본)

○ ‘13. 6 ∼ 9 : 펌프장 유역 재검토

○ ‘13.10 ∼14.12 : 자문회의 및 재설계 완료

○ ‘15. 9. 7 : 사업계획변경 조정위원회 심의통과(하천관리과)

○ ‘15.10. ~   : 지장물 조사완료 후 이설공사중

Ⅲ		당초 계획

1. 위    치 : 정릉천 성동교 상류

2. 시설용량 : 240㎥/분

- 유입관로 (2.0mⅹ1.5mⅹ237m) 신설 및 80㎥/분ⅹ3대 설치

Ⅳ		사업계획변경 사유

○ 유입관로 역구배 형성등 단차로 인한 자연유하 불가능

- 용두3 빗물펌프장 유입관로가 제기동 역사 상부를 횡단함에 따라 현장 확인 결과 설계도보다 제기역사 상단고가 0.3m 상부로 돌출되고

(설계시 :  EL 14.52m,  현장 확인  :  EL.14.85m)

- 도시철도 보호를 위해 구조물 상부에서 0.5m 수직이격 요구(서울메트로)

→ 지하철 역사 상부와 이격하여 유입관로 매설시 관저고 상승0.65m(14.70m→15.35m)으로 역단차가 발생함에 따라 펌프장 및 유입관로 위치 변경

Ⅴ		사업계획변경

1. 설치위치 변경 : 정릉천 성동교 하류

2. 펌프형식 변경 : 설치 위치가 협소하여 기존 수중펌프를 펌프

일체형 수문으로 변경

- 토출량 총 170㎥/분(펌프  50㎥/분ⅹ2대, 35㎥/분ⅹ2대)

Ⅵ		추진 계획

○ ‘15.10.20 ~15.12.30 : 지장물이설(상수도, 한전)

○ ‘16. 3. 1 ~ 16.04.30 : PC BOX 매설

○ ‘16. 1. 1 ~ 16.04.30 : 펌프장 가시설 및 구조물공

○ ‘16. 5. 1 ~ 16.05.20 : 펌프설치 및 전기인입

○ ‘16. 4.20 ~ 16.05.20 : 도수로, 부대토목 및 포장완료

Ⅶ		보고자 의견

○ 사업계획 변경에 따른 지장물 재조사 결과 신설관로 부설을 위해서는 상수도 관로(D900) 및 한전 케이블 등을 이설해야 하는 실정임

- 상수도 이설은 상수도 사업본부요청으로 설계변경을 통한  도급계약에 포함하여 실시하고 한전, SK브로드밴드, 지역난방공사 등 나머지 지장물은 관리기관 직접이설

○ 내년도 수방대비를 위해서는 절대공기가 부족한 사항으로 성동사업소, 동대문 구청 등 유관기관과의 협조를 통해 동절기 굴착통제기간에 지장물 이설 및 펌프장 공사를 시행하여 ‘16년도 5월까지 공사를 마무리 하고자 함.  끝.