	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 고장 발생 보고

1. 재난관리과–582(2015.1.28.)호 『2015년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 기간 중 고장소방용수시설이 발생되었기에 다음과 같이 보고합니다.

- 소방용수시설 고장 발생 현황(12개소)-

구분	형식	수리 번호	내용	사용여부	조치요구 사 항	비고
소화전	지하식	1398	배수불량	사용가	수리요함
소화전	지상식	1524	몸통스핀들 불량(헛돔)	사용가	수리요함
소화전	지하식	1311	배수불량	사용가	수리요함
소화전	지하식	1449	배수불량	사용가	수리요함
소화전	지하식	1222	제수변스핀들 불량	사용가	수리요함
소화전	지하식	1497	소화전 보호틀 파손	사용가	수리요함
소화전	지하식	1102	2차선도로 중앙에 위치(이설요망)	사용가	이설요망
소화전	지하식	16	제수변스핀들 불량	사용가	수리요함
소화전	지상식	1108	제수변 누수	사용가	수리요함
소화전	지하식	1408	몸통스핀들 불량	사용가	수리요함
소화전	지하식	1579	제수변스핀들 불량	사용가	수리요함
소화전	지하식	1588	제수변스핀들 불량	사용불가	수리요함

붙임 1. 고장소방용수시설 발생보고서 12부.  끝

	현장대응단장
담당자	윤상일		진압1대장	진희범		지휘1팀장	김진호		현장대응단장	11/04 代김기원
협조자
시행	현장대응단-8460	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	sangilee@seoul.go.kr	/	대시민공개