함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지 항 청소 후 수질검사 결과 알림(온수)

1. 시설관리과 - 20462 (2015.9.24)호와 관련입니다.

2. 온수배수지  항 청소를 실시하고 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 온수배수지

나. 검사일시 : 2015. 11. 04(수)

다. 검 사 자 : 시설관리7급 김영보

위치	pH (5.8 ~ 8.5)	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류 염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	비고
온수배수지	7.1	0.24	0.13	0.00
	구리 (1mg/l이하)	검사결과
	0.00	적합

끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김영보		수질팀장	김철		행정지원과장	11/04 이진우
협조자
시행	행정지원과-22666	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	kybson48@seoul.go.kr	/	대시민공개