문서번호	시설관리과-24147
결재일자	2015.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		11/04 송근호
협 조

건축허가(신축) 신청관련 급수협의사항 보고(내곡지구 업무시설1)

2015. 11.

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 내곡지구 ************ 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장조사 사항을 다음과 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-26479(2015.10.30)호

○ 위      치 : ******************************

○ 건   축  주 : ㈜오리스에셋

○ 건 축규 모  : 지하3층/지상5층, 1개동, 연면적 합계 9,891.05㎡

○ 용      도 : 업부시설(오피스텔 131실, 사무소) / 신축

□ 조사 내용

○ 수 계 : 내곡배수지 (표고 112m)

○ 표 고 : 45m

○ 분기점 수압 : 5.0~5.3㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능한 실정임.

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=300mm에서 D=80mm로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=80㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.