문서번호	정수시설과-3536
결재일자	2015.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송종봉		안길찬	11/04 박기석
협조	주무관		김한기
	주무관		신동인

송수펌프6호 냉각수 과다유출 수리 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

정수시설과

송수펌프6호 냉각수 과다유출 수리 완료보고

송수펌프 가동상태 점검중 6호 펌프 반부하측 냉각수 과다유출을 확인하고 이를 조속히 수리완료하여 아리수생산 유효율 향상에 만전을 기함

Ⅰ				고장 현황

▢ 송수펌프6호 설치현황

○ 설치장소 : 송수펌프실

○ 규  격 : 6,960㎥/hr, 1,800kW

○ 설치년도 : 1997년

▢ 고장내용 : 펌프 반부하측 그랜드패킹 냉각수 과다유출

▢ 고장사유 : 그랜드패킹 장기사용에 따른 경화로 인한 누수

Ⅱ				조치 사항

▢ 경화된 그랜트패킹을 제거하고 신품으로 교체하여 냉각수 수량을 적정하게 조절하여 생산유효율 향상에 기여 함

모터펌프 6호	냉각수 과다유출	그랜드패킹 교체완료

끝.