문서번호	시설관리과-27194
결재일자	2015.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김형구		代윤효진	11/04 代고신석
협조

「상수도관 부식방지를 위한」

전식방지시설 자체점검 결과보고

2015. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

「상수도관 부식방지를 위한」

전식방지시설 자체점검 결과보고

상수도관 부식방지를 위하여 사업소 관내 67개소의 전식방지 시설물에 대한 자체점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ ’15년도 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-78호, ’15. 1. 2.)

○ 전식방지시설 자체점검계획(시설관리과-24155호, ’15. 10. 5.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 전식방지 시설물 전체 (총 67개소)

구분	합계	외부전원	희생양극	배류기	비고
개소수[개]	67	42	24	1	(사업소중 최다)

○ 점검기간 : ’15. 10. 7.(수) ~ 10. 28.(수)

○ 점검방법 : 점검반 편성

- 점검총괄 : 기전팀장

- 점 검 자 : 5명 (담당자 3명, 수리반 2명)

○ 주요 점검내용

- 배류기, 외부전원 정류기의 작동상태, 전압, 전류값 측정

- 희생양극 전위 측정함의 전위 및 결선 상태 확인

- 테스트박스(T/B)의 설치 위치 파악 및 GIS 입력

- 전원측에 서지보호장치(SPD) 설치여부 등

□ 점검결과(요약)

○ 전반적으로 전식방지 시설물 및 주변 관리상태가 양호함

○ 외부전원 공급방식의 경우, 정류기의 전위 및 전압값이 정상 측정됨

○ 고장개소 : 배류기 고장 1개소, 외함 접지저항 초과 7개소

연번	고장사항	개소수	위 치	비 고
1	배류기 Fault 신호 출력	1	신림역 근처 도로	2001년 설치 (동양방식)
2	외함접지저항 초과	7	산업인력공단 등	기준값 100Ω

배류기 전경	배류기 내부 회로 상태	외함접지저항 초과

□ 조치계획

○ 조치일정 : ’15. 11. 5. ~ ’15. 11. 30.

○ 조치방법

- 상수도관 부식방지를 위한 시설물로 조속한 수리가 요구되므로, 연간단가 유지보수 업체에 작업지시(4차)하여 수리․정산 조치

○ 소요예산 : 약 5,000천원

- 배류기 수리(3,000천원), 외함 접지저항 (2,000천원)

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비, 기타교체비(가압장,배수지 기전설비 유지보수).  끝.