	양천소방서
수신	************** ******************************* ****************
(경유)
제목	시정보완명령서 ******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 12월 08일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자. 관리자. 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ***********	소화기구	1. 다음장소 수동식소화기 불량 → 정비요함 - 5층 복도 5-1 소화전앞 - 7층 복도 7-1 소화전앞 - 8층 승강장 옆, 계단실 내	2015.12.08	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101
	소화설비	1. 다음장소 스프링클러 주2펌프 운전시 누수 → 정비요함 - 지하3층 기계실 2. 다음장소 스프링클러 주2펌프 싸이폰관 불량 → 정비요함 - 지하3층 기계실 3. 다음장소 헤드 2개 미설치 → 설치요함 - 지하2층 다이소 영업장 창고내 4. 다음장소 알람밸브 템퍼스위치 불량 → 정비요함 - 6층 알람밸브실 5. 다음장소 알람밸브 싸이렌 출력 오작동 → 정비요함 - 10층 알람밸브 동작시 11층 알람밸브 싸이렌 출력됨		스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 발신기함 내 발신기, 표시등 불량 → 교체요함 - 지하3층 기계실 2. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 지하2층 다이소 영업장내 수영장측 연결 계단실 및 창고 3. 다음장소 차동식열감지기 선로 불량 → 정비요함 - 5층 청학사무실 대실 내 4. 다음장소 차동식열감지기 불량 → 교체요함 - 7층 교보증권내 목동지점실 5. 다음장소 비상방송 스피커 미설치, 선로 불량 → 정비요함 - 지하3층 수영교사실 내(1개), 5층 청학사무실 내(2개)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203 비상방송설비의 화재안전기준 NFSC 202
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 점등 불량 → 정비요함 - 지하3층 발전기실, 전기실		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	11/05 박선호
협조자
시행	예방과-17807	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개