문서번호	행정운영과-2632
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		代서기환	11/05 정진일
협조

2015. 하반기

특정관리대상시설물(본부청사) 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

상수도사업본부

(행정운영과)

2015. 하반기

특정관리대상시설물(본부청사) 안전점검 결과 보고

재난 및 안전관리기본법 제27조 동법시행령 제31조에 의한 특정관리대상 시설물인 본부 청사에 대하여 자체안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 개   요

○ 점검대상 : 본부 청사 및 부속시설물

※ 공공업무시설 : 연면적 1,000㎡이상(준공후 15년 경과된 건축물)

○ 점검기간 : 2015.10.12. ~ 10.30(15일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 외부전문가(건설안전기술사) 초빙 건축·토목분야 점검

- 소방시설은 소방점검 전문업체에서 소방시설 종합정밀점검 시행

- 자체인력 활용 분야별 점검조 편성하여 점검표에 의거 점검시행

※ 분야별 점검조 : 4조 (7명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
건축, 토목시설물 (건축, 축대, 옹벽, 담장 등)	SQ엔지니어링(주) 정준화 행정운영과 최영조, 김영규	건설안전기술사
기계, 가스설비	행정운영과 이인호, 박재완	가스안전관리자
전기설비	행정운영과 나동안, 강동규	전기안전관리자
소방시설	㈜유신플랜테크 정삼수, 임승현, 한승태	소방점검전문업체 소방시설관리사

□ 점검결과

○ 지적건수 : 7건(경미한 사항으로 즉시 조치완료)

- 건축, 토목분야 : 구조적 안전성에 유해한 결함은 조사되지 않음.

· 본관 옥상 철재 안전난간 도장 및 별관 주차장 뒤쪽 배수로 정비 조치완료

- 전기분야 : 저압 ACB반 SPD(서지보호장치) T상 Power 이상

→ 서지보호장치 수리완료 (11.3)

- 도시가스, 기계분야 : 특이사항 발견 못함

- 소방시설 분야 : 열감지기 동작불량(2) 및 미설치(3), 패키지소화설비 예비전원 불량, 피난유도등 규격 부적합(3) → 조치완료(10.30)

○ 세부 분야별 점검결과 : 붙임 분야별 안전점검 결과서 참조

□ 점검 및 조치장면

○ 붙임(점검 및 조치 사진) 참조

□ 향후계획

○ 기둥, 옹벽 등 주요구조부의 안전유해성 결함은 조사되지 않았으므로 통상적 유지보수 유지.

○ 점검결과 국가재난관리시스템(NDMS)에 입력 및 결과 통보→시설과

○ 외부전문가(1인) 자문비 지급 : 150,000원

첨부 : 1. 2015. 하반기 분야별 안전점검 결과서 1부

2. 안전점검 및 조치장면 사진 1부.

3. 건축 및 토목분야, 소방시설 외부전문가 보고서 각1부. 끝.