문서번호	설비부-13836
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		유병기	11/05 代이달영
협조
	주무관		이한규

『선사로∼고덕지구간 도로확장 공사』

실정보고내용 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『선사로∼고덕지구간 도로확장 공사』

실정보고내용 검토 보고

강동지역 교통환경 개선을 위한 도로확장 공사에 따른 고덕오수중계펌프장 이설과 관련하여 책임감리원으로부터 설계변경 실정보고가 있어 검토하고 보고드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 선사로∼고덕지구간 도로확장 공사

□ 공사규모 : 도로 확장(연장 3.7km, 폭 8∼10m → 28.5∼35m)

□ 공사기간 : 2009. 01. 06 ～ 2015. 12. 31

□ 공사금액 : 146,077백만원(시비:83,977백만원, LH공사: 62,100백만원)

□ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

□ 감 리 사 : ㈜한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

관련근거

□ 고덕오수중계펌프장 이설공사 관련 협조 요청 : 강동구 치수과-6031호(2015.6.1.)

□ 책임감리원 실정보고 : 선사고덕0420-448호(2015.11.2.)

주요 실정보고 내용(강동구청 요구사항)

□ 협잡물처리기의 유지관리공간 확보 및 점검통로, 점검사다리 설치

• 중간 및 상부슬라브 컷팅 후

후단으로 0.7m 협잡물처리기 이설

• 중간슬라브 컷팅 공간 그레이팅 설치,

점검사다리(0.4×3.8m)설치

□ 펌프 반입구에 환기구 및 커버 설치

• 반입구 평판덮개를 강동구청에서 요구한 구조(측면 환기용 그릴 + 경사     지붕)로 변경 - 5개소 설치

당 초	변 경

□ 협잡물 반출용 윈치 설치 및 협잡물처리기 캐노피 설치

• 협잡물 박스 거치대(1개소), 협잡물 반출용 윈치(1개소) 설치

• 당초 기존 중계펌프장에 설치된 캐노피 이설할 계획이었으나1안) 노후되어     부분 변형 발생하고 신설비용과 큰 차이(433천원)가 없어 신설을2안)      고려함.

공사비 현황

(단위 : 천원)

구분	당 초	변 경		차액	비고
		1안 (캐노피 신설)	2안 (캐노피 이설)
직접공사비	-	23,827	23,394	433
제 경 비	-	1,173	1,106	67
공 사 원 가	-	25,000	24,500	500
부가가치세	-	2,500	2,450	50
도급공사비	-	27,500	26,950	550
선 정		◎

□ 단가산출 : 견적사(3개사 비교견적 최저가 적용)

□ 강제협의율(90.57%) 적용 : 【설계가(100%) + 낙찰율(81.143%)】 / 2

• 비목 계약단가는 ‘계약당사자의 책임없는 사유’에 해당되는 경우 신규      비목 계약단가는 협의에 의해 결정하여야 하나 협의가 이루어지지 않아      공사계약 일반조건 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단가 적용.

감리 검토 내용

□ 고덕오수중계펌프장 기계설비 설치완료 후 합동점검 실시결과 인수·유지관리 부서인 강동구청 치수과 보완 요청사항으로 설계에 반영하고자 하며

□ 협잡물처리기 보호커버는 신설비용이 당초 이설비용과 차이가 크지 않으므로 신설하는 것이 타당하다고 사료됨

□ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경 5.발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 산출내역은 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성되었습니다.

보고자 의견

□ 설계변경 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인하고 공사의 원활한 추진을 위하여 우선 시공

□ 설계변경에 반영하여 계약금액이 조정될 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 1. 고덕오수중계펌프장 보완요청사항 반영 실정보고 1부.

2. 검토의견서 1부.

3. 시공사 실정보고서 1부. 끝.