통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	최동원	11/05 정의석

시설관리과-18301(2015.11.03.)로 의뢰한 『도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 05.

보고자  환경7급  윤 희 권

북부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 도봉세무서 ~ 미아삼거리역간 송배수관 정비공사

□ 공사개요 : D=900mm, L=510m

□ 출 장 자 : 환경7급 윤희권, 환경7급 박찬삼, 임기제 마급 정창영

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.11.05. (10:30~10:50)	미아동 65-2 ~ 864-30	미아동 460-108 앞 (다용도 밸브)	0.10NTU	0.33mg/L	적합

□ 보고자 의견

- ‘도봉세무서 ~ 미아삼거리역간 송배수관 정비공사’에 따른 통수전 수질검사를 위해 다용도밸브(미아동 460-108번지 앞)에서 채수하고 수질검사를 실시한 결과,

- 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.