주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	11/05 이성재
협 조
	주무관		정희중

문서번호 :	정수과-5718

□ 잔류염소 감시 결과 (10.28~11.04)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
10.28(수)		0.40	0.35	0.31	0.27	0.45	0.36	0.23
10.29(목)		0.41	0.33	0.30	0.27	0.44	0.35	0.24
10.30(금)		0.41	0.34	0.30	0.28	0.45	0.37	0.24
10.31(토)		0.41	0.35	0.31	0.28	0.44	0.38	0.27
11.01(일)		0.41	0.35	0.31	0.29	0.45	0.41	0.27
11.02(월)		0.41	0.36	0.32	0.29	0.44	0.40	0.30
11.03(화)		0.41	0.34	0.32	0.27	0.42	0.38	0.26
11.04(수)		0.41	0.34	0.31	0.26	0.43	0.38	0.25
최대값		0.41	0.36	0.32	0.29	0.45	0.41	0.30
최소값		0.40	0.33	0.30	0.26	0.42	0.35	0.23
평 균		0.41	0.35	0.31	0.28	0.44	0.38	0.25
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.10.16. 12:00	0.42mg/L→0.40mg/L	이한식/김유선

끝.