문서번호	급수운영과-19127
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	김용현	11/05 전명수
협 조

거마가압장~거마배수지간

노후 송배수관 정비방안

강동수도사업소

거마가압장~거마배수지간 노후 송배수관 정비방안

2030 수도정비기본계획에 거마배수지 증설(Q=2.2만톤) 계획이 취소되어 현 거마배수지(Q=3,000톤)를 계속 운영하게 됨에 따라 거마가압장~거마배수지간 노후송배수관의 정비계획을 보고 드림.

1		현 황

□ 시설현황

○ 거마배수지 용량 : 3,000㎥

○ 거마가압장수계 급수량 : 14,000㎥/일

○ 거마가압장~거마가압장간 송배수관

- 재질 CIP, 구경 400mm, 연장 1,470m

□ 현   황

○ 당초 거마배수지는 현위치 위쪽에 증설배수지(Q=2.2만톤)가 건설되면 폐쇄되도록 계획되었으나, 2030 수도정비계획에 배수지 증설 계획이 취소됨에 따라 향후에도 존치예정으로 노후송배수관(D=400mm, L=1,470m)정비가 필요함.

○ 거마배수지는 거마가압장~거마배수지간 송배수관이 송수관과 배수관이 분리되지않고 1열로 혼용되어 운영되고 있으며, 야간에만 수위조절을 위해 가압장에서 펌프를 일시중지하고 있어 실제 가압장 직송으로 운영되고 있음.

○ 동 송배수관 구간은 도로폭 3~6m 좁은 도로에 하수관, 통신, 가스, 한전케이블등이 매설되어 있는 실정임.

2		주변개발계획

□ 개발현황

○ 송배수관 정비예정구간에는 거여2-1구역, 거여2-2구역, 위례신도시 개발계획이 예정되어 있으며, 개발 완료시 도로가 확장될 예정임.(첨부 위치도 참조)

- 거여2-1구역 : 2015.4.30. 관리처분인가 (2017년경 도로확장예정)

- 거여2-2구역 : 2015.7.2. 관리처분인가 (2017년경 도로확장예정)

- 위례신도시 : 군부대 아파트 2016년 이주예정(2018년경 도로확장예정)

3		문제점 및 대책

□ 문제점

○ 현재 도로가 협소(폭3~6m)하고 각종 지장물(하수관, 통신, 가스, 한전케이블등)로 인하여 상수도관 부설 여유공간이 없어 공사가  어려운 실정임.

□ 대  책

○ 현재 도로 인접 구역에 관리처분인가로 재개발사업이 원활하게 추진되고 있는 바 향후 주변 개발사업의 도로확장 계획에 맞추어 상수도관을 부설함이 가하다고 판단됨.

4		향후계획

○ ‘16년 하반기 본부 배수과 송배수관 정비사업계획에 반영하여 예산확보 후 공사시행하고자 함.

○ 공사개요 : D=500mm, L=1,470m

○ 사업비 : 1,800백만원

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후송배수관정비)

붙임  위치도 1부.  끝.