	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장용수 자체정비 완료 통보(진압대)

1. 재난대응과-7068(2015.09.24.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획』과 관련입니다.

2. 2015년 10월중 하반기 소방용수시설 일제점검 중 현장대응단 진압대에서 고장용수로 관리해오던 소화전을 자체정비(보수)하였기에 다음과 같이 통보합니다.

- 다       음 -

용수번호	위 치	식 별	고장 내역	정비(보수) 내역	사용 여부
7103호	서초구 신반포로 33길 39 (반포3동 66-1)	소화전 (지상식)	뚜껑 불량	제수변 뚜껑 주변 토사제거 완료	양호
4107호	서초구 잠원로 46-38 (반포3동 67-2)	소화전 (지상식)	소화전 스핀들 개폐 불량	스핀들 자체보수 완료(구리스 삽입)	양호

붙 임 : 고장소방용수 자체수리 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	표형근		지휘2팀장	마행열		현장대응단장	11/05 代임상순
협조자	진압2대장	기현섭
시행	현장대응단-8138	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화		/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개