문서번호	기획관리과-10329
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
안재순	김안철	11/06 이계헌

겨울철 기계시설물 관리계획

2015. 11

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

겨울철 기계시설물 관리계획

청사 기계시설물에 대한 겨울철 관리계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 주요 기계시설 현황

설 비 명	용 량	대수	설 비 명	용 량	대수
항온항습기	5~30RT	25	펌프	0.04~22kW	20
시스템에어컨	2325~14535W	72	급배기휀	17~384CMM	9
패키지에어컨	6000~14500W	11	엘리베이터	2,500kg, 38인승	1
온수보일러	200Mcal/h	1	저수조	1~140t	5

□ 2015년 겨울철 기후전망

○ 2015년 겨울철 기온은 평년(0.6℃)과 비슷하겠으나, 기온의 변동폭이 크고 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음.

○ 강수량은 평년(88.5㎜)과 비슷하거나 많겠음. 맑고 건조한 날이 많겠으나, 저기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.

□ 추진기간 : 2015. 11. 9 ~ 2016. 3. 31

□ 중점추진사항

○ 난방 및 온수 공급

○ 기계시설물 동파방지

○ 시스템실 항습 유지

○ 월동자재 확보

□ 분야별 세부 추진계획

○ 청사 난방공급

- 난방 공급시설 현황

계	시스템에어컨	패키지에어컨
77대	72대	5대

- 공급기간 : 2015. 11. ~ 2016. 3.

- 공급시간 : 09:00~18:00

※ 재실자의 1/3 이상이 철야근무시 근무시간외 난방 공급

- 공급대상 : 33개실(3,547㎡)

- 공급온도 : 평균 18℃이하

- 추진일정

· 시스템에어컨 필터 청소 : ’15. 10. 1 ~ 10. 31 (기완료)

· 난방 전환(냉방 ⇒ 난방) : ’15. 11. 6

· 시운전                 : ’15. 11. 9 ~ 11. 30 (기간중 1일간)

○ 청사 온수공급

- 온수 공급시설 현황

온수보일러	온수탱크	순환펌프
200Mcal/h × 1대	5000L × 1대	3대

- 공급기간 : 2015. 11. 9 ~ 2016. 3. 31

- 공급시간 : 24시간 공급

- 공급대상 : 각층 화장실 세면기 19개소

- 공급온도 : 50℃

- 추진일정

· 온수순환펌프 점검 : ’15. 11. 5

· 예열부하 처리     : ’15. 11. 5 ~ 11. 6

· 시운전            : ’15. 11. 6

○ 기계시설물 동파방지

- 취약시설 및 방지대책

취약시설	방 지 대 책
화장실 위생도기	창문 개폐여부 확인 순찰 실시 - 순찰시간 : 평일 21:30, 휴일 17:30 - 순 찰 자 : 기계실 근무자
상수도 인입배관	인위적 유수발생 조치 - 유수방법 : 해바라기 타이머에 의한 펌프 가동 - 가동주기 : 4시간 간격 10분 가동
주차장 소화전배관	인위적 유수발생 조치 - 유수방법 : 소방호스 노즐로 체류수 배수 - 배수주기 : 1일~7일 (상태에 따라 주기조정)
기계실 내 급수배관	기계실 외부창 방풍조치 및 밸브 보온 - 외부창 밀폐 : 스티로폼 단열재 - 외벽에 근접한 밸브류 보온 : 폐의류 재활용

○ 시스템실 항습 유지

- 현행 시스템실 기준 습도 : 40±5% RH 유지

- 겨울철 외기 습도(서울지역, 2014년)

연평균 습도	1월 평균습도	1월 최저습도	8월 평균습도	8월 최저습도
63% RH	50% RH	13% RH	77% RH	32% RH

- 가습기 소모품 확보

· 소요품목 : 가습기 실린더(15kg/h) 6개, 배수용 전자변 1개

· 소요예산 : 1,800,000원

○ 월동 대비 시설보수 자재 등 구매

- 구매품목 : 제설제(염화칼슘) 등 22종

- 구매방법 : 센터 인근 건자재 판매업체에서 납품받고 법인카드 결제

- 소요예산 : 2,000,000원

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비