문서번호	정수과-5751
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권오정		정희중	11/06 김효상
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(11/05)

2015.  11. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 최승엽

2015년        11월         4일     수요일     날씨 :맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	08:00~18:00	08:00~18:00	-	08:00~18:00	08:00~18:00	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		10,860,072	10,865,613	5,541
전력 사용량(MWh)		1,794.23	1,795.88	1.65
2차농축조슬러지 계면높이	1지	1.9			토크: 9,100
	2지	0.7			토크: 2,640

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,400	1일 투입량 -	월 누계 -	3,300

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.0	2.1	4.8

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 40.29	반 출 량 : 40.29 NO : 315, 316	-	60.6	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 81.17

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(11/5)

1. 근무현황

근 무 자	유병우, 이종영, 김동찬, 최승엽
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	60.6	60.1		60.7	60.8		60.6

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
5,541	7.0	2.1	4.8	40.29	1.65	1795.88

4. 금일업무

1. TMS 계측기 일상점검(10:00~14:00)

2. 슬러지펌프 및 약품펌프 점검

3. 농축조 웨어 청소

4. 배니지, 배출수지 부유 물질 청소 및 자동스크린 점검

5. 탈수기#4 하 왕복세척장치 밸런스 부적합으로 인한 원활하게 동작 안됨

분해조립 후 정상작동

5. 명일예정업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2. 탈수기 처리장 내 통신상태 점검

3. 배니지 교반기 수리

4. 탈수기 #1~6 상하여과포 점검

6. 특이사항