	강서소방서
수신	등촌동 아이파크아파트 관리소장(소방안전관리자) 귀하 (157-794 강서구 등촌로 163(등촌2동 715) )
(경유)
제목	시정보완명령(등촌동 아이파크아파트 1.3단지)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 등촌로 163【등촌동아이파크 아파트】에 대한 소방시설 자체점검【대영방재시스템(주)(2013.12.2,8,9)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 01월 31일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
등촌동 아이파크아파트	소화설비	◯ 다음장소의 스프링클러설비 정비 요 - 102동(1-2라인) 16층 알람밸브 폐쇄 - 125동(1-2)라인 16층 알람밸브 싸이렌 연동 불량 - 1.3단지 주차장 B1층 93C 기둥옆(2차측) 프리액션밸브 탬퍼스위 치 탈락 - 1.3단지 주차장 B1층 120동 G34기둥앞 슈퍼비죠리판넬 A감지기 선로불량	2014. 01.22 한	NFSC 103제6조 NFSC 103제9조 NFSC 103제6조 NFSC 103제9조
	경보설비	◯ 다음장소의 중계기 선로 분리(단선) 정비 요함 - 3단지 주차장 B1층 121동(1-2) 앞 SVP(탬퍼스위치 선로) - 3단지 주차장 B1층 111동(1-2) 앞 SVP(탬퍼스위치 선로) - 3단지 주차장 B1층 114동(1-2) 앞 SVP(탬퍼스위치, A감지기) - 3단지 주차장 B1층 106동(1-2) 앞 SVP(A감지기) - 3단지 주차장 B1층 110동(1-2) 앞 SVP(탬퍼, 압력스위치) - 3단지 주차장 B1층 120동 34G기둥(A감지기) - 3단지 주차장 B2층 114동(1-2) 앞 SVP(A감지기) - 3단지 주차장 B2층 125동(1-2) 앞 SVP(탬퍼스위치 선로) - 102동(1-2라인) 16층, 109동(1-2라인) 6층 - 119동(1-2)라인 3층 감지기 선로 단선 - 120동(1-2)라인 전층 지구경종 출력 불량 - 112동(1-2)라인 9층 지구경종 선로 미결선 - 1.3단지 수신기 ⟶비상방송설비 앰프 연동불랑		NFSC 203 제11조 NFSC 202 제4조
	소화활동설비	102동(1-2)라인 20층, 125동(3라인) 1층 제연댐퍼 모터 불량 120동(1-2)라인 전층 제연댐퍼 연동 불량		NFSC 501A 제17조
	기타설비	다음장소의 방화셔터 연동제어기 전원 불량 1.3단지 주차장 B1층 B37기둥 앞		소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제10조

이의제기 안내문

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정, 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강서소방서장 ☏ 02-3663-6119

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☏ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☏ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☏ 120

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	01/13 강신철
협조자
시행	예방과-549	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개