문서번호	급수운영과-29608
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최호림	김태형	11/06 최명익

공사실정보고(동일로 송배수관정비공사)

2015.11.

동부수도사업소
급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동일로 송배수관정비공사

공사실정보고

우리과에서 시행하는『동일로 송배수관정비공사』와 관련하여 시설관리공단 으로부터 공사구간 내 점검구 구형 제수밸브실 추가와 관련하여 공사실정 보고가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-17968호(2015.11.05.)

『실정보고서 제출(점검구 구형 제수밸브실 추가)』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : ********************

○ 공사개요 : **********************************************

○ 공사기간 : *************************

○ 도 급 비 : ***********

○ 시 공 자 : **************

□ 실정보고

○ 현황 및 문제점

- 1구간 시점부 중곡동181-23호 앞 기존관 연결시 당초설계는 플랜지(1000mm)에 연결 배관토록 되어 있으나, 굴착 확인결과 작업공간 협소(장애물 저촉)로 인하여 기존 점검구 정자관(1000*600)을 철거하여 이동설치가 요구되는 실정임.

○ 검토의견

- 위와같은 사항으로 현장 실정에 맞게 기존 점검구를 이동하여 구형 제수         밸브실을 설치하고 설계변경시 정산 처리코자 함.

· 개략공사비 : **********

□ 실정보고 검토

○ 당초 설계 시 1구간 시점부의 기존관 연결은 2015년 5월 29일 준공된 『중곡동        589-9~181-14호간 송배수관정비공사(비굴착갱생시험시공)』의 종점부에서 플랜지        (1000mm) 접합 후 시공토록 함.

○ 시점부 연결공사는 지하 장애물 및 공간이 협소하여 현지점에서 신설관과        기존관의 연결공사가 불가한 실정임.

□ 검토결과

○ 신설관(1000mm)의 기존관 연결시공은 기존관로의 점검구 정자관(1000*600)을   철거하여 작업공간 확보 후 연결시공하고,

○ 철거된 정자관은 시설물의 효율적인 유지관리를 위하여 신설관로 구간에         재설치하여 점검구로 활용코자 하며,

○ 점검구는 향후 플랜지 철거 및 접합 작업공간을 확보코자 구형 제수밸브실로 시공하여 향후 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 하며,

○ 구형 제수밸브실 및 기타 추가공종 사항은 향후 설계변경에 반영하여 정산처리코자 함.

□ 조치계획

○ 검토결과 사항을 시설관리공단에 통보하여 송배수관정비공사 관리감독에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 현장실정보고서 제출공문 1부.

2. 실정보고서 1부.  끝.