문서번호	정수과-5407
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		代박근희	11/06 권오식
협조	행정관리과장		정남기
	주무관		신상용

염소투입기 세관 및 부품구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소투입기 세관 및 부품구매

우리정수센터 아리수생산에 소독제로 사용되는 염소가스 투입 설비의 성능유지와 안정적 관리를 위하여 염소투입기 세관ㆍ부품구매 및 노후된 부품 교체로 염소가스 투입의 안정화로 안전관리 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 건   명: 염소투입기세관 및 부품구매

□ 염소투입 시설 현황

구 분 설비종류	용량(kg/hr)	1정수장(대)	2정수장(대)	총수량(대)
기 화 기	150	1	1	2
투 입 기	56 28 19 10 4	1 1 3 3 1	- - 3 3 1	15
진공조절기	189	1	1	2
워터챔프	25HP 15HP	1 2	1 4	8
인 젝 터	Ø50mm	1	3	4
가스필터	- 기체염소 고압배관 4개소(사용후 3년이 넘어 세관 필요)

□ 세관사유 및 대상

○ 염소가스는 산화성이 강하여 설비의 부식을 초래하므로 투입설비의 성능유지를 위해 일반적으로 약2년마다 세관수리를 시행하고 있으며

○ 노후된 투입기 4대(2006년 구매)와 3년이상 사용한 후염소투입기 1대를 세관하여 염소투입 및 잔류염소 유지관리에 만전을 기하고 함.

○ 재건설시 설치된 사용이 오래되지 않은 투입기 10대 및 기화기등은 세관대상에서 제외.

□ 세관 및 부품교체 설비

구 분	작 업 대 상	용 량 (kg/hr)	수량(대)	단가(원)	합 계	비 고
염소투입기 세 관	전 염소 (노무비 2.5명)	56	1	405,800	405,800	‘06년
		28	1	405,800	405,800
	후 염소 (노무비 2.5명)	10	1	405,800	405,800	‘11년
	중 염소 (노무비 2.5명)	19	1	405,800	405,800	‘06년
		10	1	405,800	405,800	‘06년 설치
염소투입기	유지관리키트 (V2100)	189	1	436,800	436,800	부품 교체
	유지관리키트 (V2030)	56	4	681,400	2,725,600
스트레이너	필터 및 가스켓		4	131,040	524,160	세관 및 부품 교체
	노 무 비(1명)		4	148,240	592,960

○ 염소가스 투입기 5대ㆍ스트레이너 4식을 세관 및 내부 부품을 교체하여 이물질 유입 최소화로 적정 염소투입 및 안정된 잔류염소 유지관리

□ 부품 구매

○ 투입기 세관시 사용되는 부속품과 사용빈도는 적으나 긴급시 사용할수 있는 예비품을 연간단가 계약된 금액으로 구매 및 교체

- 부품구매 품목 및 단가

구 분	규 격	수 량	단 가	합 계	비 고
요크밸브	20A	20개	262,080	5,241,600
헤더밸브	20A	20개	52,410	1,048,200
연결동관	10A×1.5m	20개	52,410	1,048,200
납 팩킹	1.5t	1,000	520	520,000
유니온 볼밸브	(PVDF)25A	20개	139,770	2,795,400

□ 소요예산: 20,790,000원(설계내역서 참조)

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 시행방법: 염소설비 유지관리 연간단가 계약업체(동방수기)에 작업지시

첨부 1. 세관대상 및 부품구매 내역 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 작업지시서 1부.  끝.