통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	11/09 서경만

시설관리과-32513(2015.11.04.) 『우리사업소에서 시행하고 종암가압장 모터펌프제작구매설치 와 관련하여 아래와같이 통수전 수질검사를  실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   11.   06.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 사업명 : 종암가압장 모터펌프 제작구매설치

□ 수질검사 관로 :  - 배급수관 : D〓500mm, L 〓308m

D〓300mm, L 〓103m

- 종암가압장 ~ 종암배수지

□ 출 장 자 : 수질팀2명(주무관 정지진, 마급 이종찬)

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	종암가압장~종암1 배수지(1지)	종암1배수지(1지)	2015.11.06	0.22	0.20	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.