문서번호	급수운영과-21586
결재일자	2015.11.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	11/09 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

민원사항에 대한 검토요청 보고

(*******)

2015. 11

민원사항에 대한 검토요청 보고(*******)

강남구 **********민원사항에 대한 검토요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.11.09.

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 *******

❍ 민원내용 : ********* 건축심의 신청과 관련하여 주민들의 요구로 인해 못골         마을 진입도로(12m) 3차선 도로를 4차선 도로로 확장.

□ 검토내용

❍ 못골마을 진입도로 확장 시 기존 보도에 매설되어 있는 시설물 처리 검토

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 25.3~25.4m

❍ 분기점 수압 : 약 3.5kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 수서배수지수계

❍ 본 관 구 경 : 150mm

❍ 현장구간내 퇴수밸브 1개소 : 80mm

□ 검토사항

❍ 못골마을 진입도로 확장 시 기존 보도에 매설되어 있는 시설물 처리 검토

- *********앞 자곡로7길(12m) 도로 확장시 기존 보도에 매설되어 있는 퇴수밸브(80mm)를 원인자 이설 또는 재설치를 통하여 가능함.

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *************의 민원사항 대한 검토의견을 상기와 같이 회신하고자 합니다.

첨 부 : 위치도 1부.  끝.