문서번호	급수운영과-21495
결재일자	2015.11.9.
공개여부	부분공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	11/09 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

도로점용허가(어스앙카)신청 관련 협의 검토 보고(*******)

2015. 11

도로점용허가(어스앙카)신청 관련 협의 검토 보고*********

*******앞 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014.11.09

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : ****************

❍ 신 청 자 : *********

❍ 점용목적 : 건축공사를 위한 도로 지하 어스앙카 설치

□ 도로점용허가 신청내역

❍ 점용위치 : *********앞 도로(2면)

❍ 점용길이 : 4,029m

❍ 점용 구조물

- 종   류 : 어스앙카

- 설치위치 : 지하 1.14~16.15m

- 인입길이 : 6~12m

❍ 점용기간 : 2015.12.01 ~ 2016.08.31.

□ 관련도면 및 저촉여부

❍ 전체 도면

	가. 인접 상수도관 •D=200, L=83.2m(DCIP) •D=100, L=70.9m(DCIP) ※ 평균심도 : 1.4~1.7m 수평이격거리 : 10m 수직이격거리 : 7m 나. 저촉여부 평균심도 1.5~1.7m로 저촉사항 없음

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********** 도로점용허가(어스앙카) 신청에 따른 협의에 대하여 어스앙카 설치에 따른 직접적인 상수도관 저촉사항은 없으나, 지하수의 저하 및 토사유출로 인한 인접 상수도관(D100mm, D200mm)에 영향이 있을 것으로 판단되어 이에 따른 대책수립(침하)후 공사시행토록 회신하고자 합니다.  끝.