문서번호	방재시설부-15011
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	11/10 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

되메우기 재료변경에 따른 검토보고

2015. 11

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

되메우기 재료변경에 따른 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 구조물 측벽 되메우기 재료변경에 따른 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 실정보고서(되메우기 재료변경)제출

- 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-17844(2015.11.04.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2016.06.30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 7,468백만원

보고 및 검토내용

❍ 현황 및 문제점

- 시트파일과 펌프장 벽체구조물과의 이격거리가 50~90㎝로 협소하고

토사 되메우기 후 램머 다짐으로 설계되어 있으나 시트파일 및 띠장 등이    저촉되고 이격거리가 협소하여 충분한 다짐이 어려운 실정임

- 8m~11m를 되메우기하는 당 현장과 인접하여 동부간선도로, 노후건물,

옹벽등이 인접되어 있어 침하발생시 사고 및 민원발생 위험이 클 것으로    예상됨

❍ 검토내용

- 구조물 외벽과 흙막이 가시설 사이 되메우기 공간이 50~90cm로서

다짐이 곤란한 경우에는 모래를 이용한 물다짐 또는 소일시멘트를 사용한    다짐이 필요할 것으로 생각되며, 현장내 작업부지가 협소하여 장비운영이    어려운 당 현장 여건상 모래를 이용한 물다짐이 적합한 것으로 판단됨

※ 참고자료

⇒ 한국토지공사 전문시방서

· 되메우기 공간이 1m이내로서 다짐이 곤란한 경우 사질토를

이용한 물다짐 또는 소일시멘트를 이용한 다짐

⇒ 도시철도(지하철)공사 표준시방서

· 측벽 되메우기는 토류벽과 구조물 외벽이 85cm이하의 협소한

장소에서는 다짐작업이 불완전하므로 모래 또는 석분으로 채운

후 물다짐

시설관리공단 의견

❍ 시가지 지하 구조물공사인 도시철도(지하철)과 유사한 지하11m를 글착후 되메우는 당 현장의 여건 상 협소한 측벽 되메우기시 모래를 이용한 물다짐이 적합한 것으로 판단됨

- 개략공사비 : 증)46,420천원(모래 자재비 포함)

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 되메우기 방법이 적정한 것으로 판단되나.

❍ 현재 서울시(각구청 포함)에서 사질토 등 토사 사용처 조회가 있는바. 우선적으로 토사(사질토) 사용처에 대하여 조회 후 그 결과에 따라 사용코자 함

붙임 : 1. 현장실정보고 검토 및 내역서 1부.

2. 현황사진 및 관련자료 1부. 끝.