복     명     서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
이중석		박인숙	11/10 박성진
협 조

	명에 의하여 2015. 11. 9.(월) 위험물 일반취급소 완공검사 신청 업무추진과 관련 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 11. 9.
복명자 : 소방장 이중석

보 고 내 용
일 시	2015. 11. 9.(월)
건 명	위험물 일반취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고(서울아산병원 동관7층 발전실)
내용	민원접수-6070(2015.11.9.)호 “위험물취급소 완공검사신청서”와 관련입니다. 위험물 일반취급소 완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 명 : 서울아산병원 동관7층 발전실 나. 소 재 지 : 송파구 올림픽로43길 88(풍납동) 다. 설 치 자 : 서울아산병원장 라. 변경내용 : 발전기 1대 증설 ○ 변경전 : 330ℓ × 2hr/day × 3대 = 1,980ℓ ○ 변경후 : 330ℓ × 2hr/day × 4대 = 2,640ℓ ※ 사용량 : 1,980ℓ → 2,640ℓ 바. 변경이유 : 발전량 부족 위대상 서류검토 후 현지확인한바 위험물안전관리법 제6조(위험물시설의 설치 및 변경등) 및 같은법 시행규칙 〔별표16〕일반취급소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합함.
비 고	붙임 현장확인사진 1부. 끝.