문서번호	도시철도설비부-11396
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		代오임석	11/10 정찬웅
협조
	설비공사과장		代이재구

『우이-신설 도시철도 민간투자사업 건설공사』 기계분야 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

(설 비 계 획 과)

『우이-신설 도시철도 민간투자사업 건설공사』

기계설비 공정회의 결과보고

우이-신설 도시철도 건설공사의 차질 없는 공정추진과 기계설비 현안사항 협의를 위해 공정 회의를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 11. 05(목) 15:00~17:00(현장점검 후 실시)

○ 장  소 : 4공구 감리단상황실

○ 안  건 : 공정 추진현황 점검 및 현안사항 협의 등

○ 참석자 : 15명

- 본  부 : 6명(설비공사과장 외 공사관리관 5)

- 감리단 : 4명(1~4공구 기계분야 상주감리원)

- 시공사 : 5명(현장대리인 등)

□ 회의결과

○ 공구별 공사현장 점검실시

○ 기계분야 추진공정율(2015.11.05. 기준)              (계획/실적)

전 체	1 공구	2 공구	3 공구	4 공구
18.78/22.21	31.43/35.20	14.06/17.12	8.79/10.53	20.85/26.01

○ 현안사항 협의내용

승강장안전문

1. 우선 시운전 구간(L01~L04정거장)‘15.12.30.일까지 시공 완료

○ 수직철골 등은 12.12일까지 반입․설치완료하고, 발판 부분의 무수축몰탈은 차량한계(차량수동 투입 등) 확인 후 시공토록 조치

○ 공정 추진에 지장이 없도록 작업인원 확대 보강(1개조→3개조)투입

○ 헤더박스 및 인터폰, 열차정보확인 액정모니터 틀(통신분야) 등   샘플 시공하여 통신분야와 합동 점검 후 설치 결정

【 1 공구 】

1. 본선 환기구 토목 구조물 지연에 따른 장비반입 지연

○ 토목구조물 조속시공 촉구 및 구조물 인수인계 실시(11.30예정)

○ 본선 송풍기 등 설치 완료(12.20)하고 전기분야와 전원투입 시기 협의

2. L02정거장 공조기 용량변경 설계 지연

○ 조속히 설계변경 및 용량 확정 시행(감리단, 시공사)

※ 방학선용 공조기 삭제에 따라 기존 공조기 용량 변경 필요

【 2 공구 】

1. 기계실 장비기초 설치 지연으로 기계장비 반입 지연

○ 장비 기초 설치에 50여일 소요되므로 대책 촉구(건축분야)

2. L04정거장 집수정 출입구 개선방안 강구 시행

○ L04정거장 집수정은 선로출입문을 통하여 출입하도록 계획되어 있어 차량 운행시 집수정 출입이 불가함.(제3궤조 방식으로 감전 위험 있음)

○ 배수시설 상시 점검․정비를 위한 방안 검토 시행(토목, 건축분야와 협의 필요)

3. L04, L05정거장 연결통로(2012년 추가 설치) 배수펌프 누락

○ 집수정 배수펌프 추가설치 방안 검토 및 실정보고 후 시행(감리단→도시철도설비부)

【 3 공구 】

1. 기계실 장비기초 설치 지연으로 기계장비 반입 지연(2공구와 동일 사안)

○ 지연에 따른 대책마련 촉구(건축분야)

2. 토목공사 하도급 업체 공사중지로 토목구조물 공사 지연 예상

○ 토목분야에 대책요구 및 설비공정 사전준비 등 대비 철저

3. 본선 터널 곡선구간 연결송수관 건축한계 저촉 우려 있음

○ 배관의 길이 조정 등 차량한계에 지장이 없도록 시공방안 검토 시행

4. L10정거장 집수정 출입구 개선방안 강구 시행

○ L04정거장과 동일하게 배수시설 상시 점검․정비가 가능하도록 출입구 확보 방안 검토 시행

【 4 공구 】

1. E/V 형식변경 검토(40인승 권상식→38인승 기계실 없는 타입)

○ 토목 구조물 계획으로는 E/V 기계실로의 출입구가 「승강기시설 안전관리법」검사기준에 저촉(기계실 출입구 설치 불가)

→ 기계실 없는 타입의 38인승 형식 E/V 설치방안 검토 추진

2. 건축공사 하도급업체 부도에 따른 기계공사 지연 예상

○ 건축분야에 대책요구 및 설비공정 사전준비 등 대비 철저

→ 포스코 건설에서 직영으로 운영계획(11.06)

□ 협조 및 당부(지시)사항

○ 각종 현안 사항 실정보고 철저

- 정거장 공기여과시설 변경 사항(감사원 감사 지적사항 개선)

- 에스컬레이터 형식변경 사항(승객 편의를 위한 변경 800형→1000형)

- L04, L05정거장 연결통로 배수펌프 추가 설치건 등

○ 안전사고 예방철저

- 안전관리계획 수립·승인 후 시행, 안전장구 착용, 안전관리규정 준수

- 중량물 반입, 시공 전 장비 안전점검 및 종사자 안전교육 실시 후 시행 등

○ 본선송풍기 및 승강장안전문(PSD)는 시운전에 지장이 없도록 공정관리 철저

○ 승강설비(E/S, E/V) 설치전 배수, 방수 및 토목구조물 설치상태 등 확인 철저

○ 영업시운전(국토부 사전점검) 대비‘16.9.15.까지 각종 검사 완료토록 공정관리 요망

○ 하도급업체 임금 체불 없도록 관리 철저

□ 향후 조치 계획

○ 회의 내용을 해당 공구 감리단에 통보하여 검토 및 실정보고 등 후속 조치

붙임 : 1. 회의자료 1부.

2. 회의참석자 명부.

3. 회의진행 사진 1부.  끝.