문서번호	급수운영과-22906
결재일자	2015.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수설비팀장	시설관리과장	급수운영과장		남부수도사업소장
이경희	우종근	이자화		11/10 代이두영
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		박장진
	주무관		이철
	주무관		정헌석

신림6배수지 직송수계

급수운영 방법 개선계획 보고

2015. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신림6배수지 직송수계 급수운영 방법 개선계획 보고

신림6배수지 가압장 직송 수계 급수운영 방식을 간접급수 방법으로 개선하여 과수압지역을 해소하고 모타펌프 효율을 향상시켜 전력료 절감 및 유수율 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

❍ 시민 안정급수를 위하여 배수지 가압장 모타펌프 직송 급수  구역에 대하여 간접급수 방법으로 변경 필요

❍ 과수압지역 해소를 통한 유수율 증대 및 수도관 누수 예방

□ 현황 및 문제점

❍ 신림6배수지에서 신림9배수지로 펌핑하는 송수라인에 관악구 난곡동 646번지 일대 450여 세대가 직송 급수하고 있어   과수압 지역이 발생(최고수압: 5.6~7.7 ㎏/㎠)

❍ 신림9배수지 만수위시에도 송수펌프를 24시간 계속 가동해야 하므로 불필요한 모타펌프 가동으로 전력요금 낭비

❍ 직송 급수구역 표고(64~85m) 보다 신림9배수지 표고(139m)가 높은 관계로 모타펌프로 가압 공급라인에 다시  감압변을 설치하여 에너지를 낭비 하는 등 불합리한 급수체계 개선이 필요한 실정임.

※ 신림6배수지 송수모타 토출압 4.2㎏/㎠,  감압 5.0㎏/㎠→2.5㎏/㎠

□ 그동안 추진경과

❍ 2015.08.05 : 모터펌프 용량검토 및 가압장시설 점검

- 신림6배수지 1,2,3호기 가압펌프 유출 측 200㎜ 역지변 3개 수시 잦은 개폐로 인한 노후로 작동불량 발견

❍ 2015.09.30 : 신림6배수지 체크밸브 교체공사 시행

- 공사개요 : 체크밸브(역지변) ∮200㎜ ×3대 교체

- 소요예산  : 9,940천원

❍ 2015.10.23 : 배수지 유입배관 수압계 설치요청

- 공사개요 : 수압계설치(∮700) × 1개소

- 시행방법 : 시설물 보수공사 단가계약업체에게 작업지시

Ⅱ		개선방안

□ 개선전

❍ 급수운영 방식

- 신림6배수지에서 신림9배수지 모타펌프 송수라인에 연결된 배관으로 관악구 난곡동 646번지 일대 450세대를 직송으로 연결  감압(5.0㎏/㎠ → 2.5㎏/㎠)하여 급수

❍ 문제점

- 신림9배수지 만수위 시에도 직송구역 급수를 위하여 송수 모타펌프 계속 가동해야 하는 실정임

❍ 급수운영 계통도

□ 개선안

❍ 1단계

- 낙성대배수지에서 신림6배수지로 들어오는 인입배관에 수압계를 설치하여 인입배관 수압이 2.0㎏/㎠ 이상일 경우 과수압 지역 급수라인과 연결하여 모타펌프 가동하지 않을때는(신림9배수지 만수위시) 바이페스관을 통하여 자연 급수하는 방안

- 급수계통도

- 효과 : 자연급수로 모타펌프 가동 불필요(전력요금 제로)

❍ 2단계

- 신림6배수지 자연 배수라인(∮600)과 과수압지역 신림6동 646번지 직송구역 급수라인을 연결하여 급수하는 방안

- 급수계통도

- 문제점 : 소출수 발생우려가 있음(소출수 발생시 별도가압필요)

- 효 과 : 자연급수로 전력요금 제로

❍ 3단계

- 난곡동 646번지 과수압지역을 신림6배수지 자연 급수라인에   연결하고 감압변 위치에 감압변을 철거하고 소형 펌프를 설치하여 급수하는 방안

- 급수계통도

- 효과 : 전력요금 감소

❍ 실행방법

- 1단계 → 2단계 → 3단계 단계적으로 시행

❍ 예산 집행 계획

- 사업소에 포괄 배정된 시설물 유지보수 및 급수공사비 사용

□ 단계별 추진계획

❍ 1단계 추진

- 공사개요

· 수압계설치 1개소 , 배관연결 3m(소요예산: 8,000천원)

- 세부 추진일정

· 배기변 설치 : 2015. 11월

· 배관 연결 공사시행 : 2015. 12월

· 급수운영 변경 운영 : 2016. 1월

❍ 2단계 추진

- 공사개요 : 배관연결 D=150mm, L=6m

- 소요예산 : 15,000천원

- 세부 추진일정

· 현장조사 및 공사설계 : 2015. 12월

· 공사시행 : 2016. 1월

· 급수운영 변경 운영 : 2016. 2월

❍ 3단계 추진

- 공사개요 : 감압변 철거 1개소 , 소형모타펌프 설치 1개소

- 소요예산 : 30,000천원

- 세부 추진일정

· 현장조사 : 2015. 12~2016. 1월

· 작업지시 및 공사시행 : 2016. 2월

· 모타펌프 설치 및 시범운영 : 2016. 3월

Ⅲ		기대효과

□ 과수압지역 적정수압으로 시민 안정급수와 유수율 증대

❍ 관악구 난곡동 646번지 고지대 과수압 지역 450세대에 대하여 적정수압 급수로 민원감소 및 유수율 증대

□ 모타펌프 효율 증가 및 자연 급수로 전기료 절감

❍ 신림6배수지 신림9배수지간 송수모타 펌프 운영을 효율적으로 개선하여 가동 시간을 단축(24시간→17시간)

붙임 : 신림6배수지 급수구역도 1부  끝.