문서번호	물재생과-7458
결재일자	2015.11.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	11/10 김동기
협 조	주무관			박근우
	주무관			홍용희
	주무관			신현국
	주무관			윤상철
	주무관			남상열
	주무관			차현홍
	주무관			김석수

2처리장 수처리공정설비

겨울철 특별관리 대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

중랑물재생센터

(물재생과)

2처리장 수처리공정설비 겨울철 특별관리 대책

겨울철 생물반응조 수온강하에 따른 처리효율 저하 문제점을

최소화 하기위해 공정별 주요 수처리설비 특별 관리대책을 수립

하여 추진함으로써 처리공정 안정화에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

개 요

□ 추진근거

○ 2004 중랑물재생센터 고도처리시설공사 : 기본 및 실시설계서

( 겨울철 부하변동에 대한 대처능력 및 운영방법  :  2004년 도시기반시설본부 )

○ 2처리장 생물반응조 비상시 대비훈련계획(2013. 8.9 수처리과-5751)

○ 2처리장 고도처리공정 처리효율 개선계획(2015. 2.13, 물재생과-1014)

□ 겨울철 특별관리 필요성

○ 생물반응조 수온 강하로 인하여 미생물이 활동성(먹이활동,번식활동)

둔화되거나 MLSS급격저하 또는 사멸, 2차침전지 슬러지부상, 핀플록,       여러성상의 스컴 대량발생 등 기본 수질측정데이터로 분석이 안되는       사례가 다년간(2007~2014) 나타났으며, 따라서 겨울철은 단위공정별       실시간 특별 관찰과 분석 등 대비책이 요구되며,

○ 따라서 생물반응조 수온을 인위적 상승이 불가하므로 단위공정별

수질인자를 최대한 균일하게 유지하면서 미생물에 충격부하가 줄이는      세밀한 미생물 관리대책을 추진하고자함.

(슬러지 부상)            (핀플록 발생)         (스컴 과다발생)

Ⅱ

수처리공정설비 관리 대책

1. 1차침전지 유입수 8개지 균일분배 추진

○ 1차침전지 유입 분배조 수동 차수판을 전동수문으로 교체하여 실시간

유입수 정밀균등 분배 ( 2014년 : 2개소 완료,  2015년 6개소 추진중)

○ 1차침전지 유입분배수로가 8개소로 칸막음 되어 칸별 양쪽 끝부분은       하수흐름이 순간적 정체구간 발생되고, 시간당 유입량 변화와 수문개       도율 차이로 계열별, 지별 수시 유량 쏠림현상 발생

○ 기대 효과 :  1차 유입수 균일분배를 통한 ⇨ 균일한 침전효과

⇨ 양질의 유기물을 생물반응조에 공급 ⇨ 미생물생장환경 개선

2. 생물반응조 8개지 유입수 균등분배 추진

○ 생물반응조 유입유량계 4대 복구 완료,

- 실시간 유량계 순간유량 확인 A/B계열별 4개소 정밀 균등분배 실시

▷ 균등분배 계통도

3. 겨울철 한시적 부하변동 운전 ( A2O ⇨ A/O 공정전환)

○ 기 간 : 2015. 11. 30 ~ 2016. 3. 31 (4개월)

○ 단계적으로 안정적인 공정전환 추진 :

-  1주단위로 변화상태 이상여부 확인후 이상없을시 다음단계 추진

- 공정전환방법 : 단계별 무산소조 공기밸브 지별 2개소 개방

- 추진근거 : 2004년 설계서(기본,실시) 및 자체 실증실험 2회 (2013, 2015)

※ 운영분석팀 및 실험실 협조하에 단계적으로 공정운전 추진 요함

▷ 단계별 추진일정

ㆍ 1단계 2지 ( A계열 1지, B계열 5지) : 11.30(09:00)~12.06

ㆍ 2단계 4지 ( A계열 1지~2지, B계열 5지~6지) : 12.7(09:00)~12.13

ㆍ 3단계 6지 ( A계열 1지~3지, B계열 5지~7지) : 12. 14(09:00)~12.20

ㆍ 4단계 8지 ( A계열 1지~4지, B계열 5지~8지) : 12. 21(09:00)~3. 31

4. 생물반응조 DO 계측 강화

○ DO 현장 계측기 4개소 추가설치(발주중) : 공기량을 지별, 장소별

공기밸브로 세밀조절하여 송풍량 쏠림현상 문제점 개선 추진

※ 설치위치 : DO소모량이 가장 많은 호기조 전단부 배치 (향후 연동운전대비 )

▷ DO계측기 설치도

5. 2차침전지 유입 분배수로 공기관 확대 설치

○ 겨울철 부하변동에 따라 2차침전지 슬러지부상, 핀플록 발생, 스컴과다      발생 등 이상현상 발생시 유입수로내 공기량을 가변 공급해야하나

현재 후단부에 공기관 부족실태 (전단부 2라인, 후단부 1라인)

후단부 메인공기관(Φ100mm) 30m x 2라인 (A/B계열) 추가 설치

○ 소요예산 : 공기관 재료비 및 설치비 5,000 천원

6. 기타 2014년도부터 추진중인 균일유량조정 지속 추진

1. 유입동 조절용 펌프(44㎥/min)를 통합유량감시시스템(PLC)과 연동 가동중

( 실시간 유입량과 수위를 관찰 시간편차량을 최소화 지속 추진 )

2. 1차침전지 2개소(2지, 4지, 유효펌핑량 6,600톤) 유량조정조 펌프 활용

갈수시간 (04~11시, 8시간) 보충

3. #3처리장 ⇨ #4처리장(4분배조) ⇨ 2처리장 유입관로(Φ1200) 이송 보충

별첨 : 방침서 1부, 실증실험보고서 1부, 기본설계보고서 1부,

실시설계보고서 1부.  끝.