함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	사당배수지 건설에 따른 급수운영 검토 및 자료제출 요청

1. 배수과-6723호(2015.9.21.) 및 남부수도 시설관리과-25946호(2015.10.22.)와 관련입니다.

2. 위 대호들과 관련하여 『사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』에 대해 아래와 같이 급수운영 검토를 지시하오니 현황자료 등을 검토하시어 11.12.(목)까지 급수부(배수과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

◈ 사당배수지 건설에 따른 수계전환 검토

- 대  상 : 동작고등학교 및 행림초등학교 주변

- 급수현황 : 방배배수지 가압수계

- 사  유 : 사당배수지(H.W.L=86.3m) 건설시 해당 급수구역의 수압이 2.0kgf/㎠ 이하로 저하되어 당초 증압펌프를 설치토록 하였으나, 인근 수계인 봉천6-2배수지(H.W.L=114.9m)로 전환하는 것을 검토

- 검토사항 : 해당 급수구역 수계전환을 위한 관로 및 유량계 설치 등 수계전환 계획 검토(수계전환 및 급수구역 고립 상세도면 포함)

- 작성부서 : 남부수도사업소 급수운영과 총괄(시설관리과 협조)

※ 봉천6-2배수지(2,500㎥) : 일평균급수량 5,000톤/일(체류시간 12시간). 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	계획설계과장,남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	11/10 이규상
협조자
시행	배수과-7974	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개