문서번호	시설관리과-33628
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	11/11 나태산
협 조	주무관			유명수
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 11월 10일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
서경증압장 종암가압장 종암증압장 개운산배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 종암가압장 - 가압장내부 리모델링 작업중 및 기동반 지팜 기동전류값 셋팅작업. ▷ 종암증압장 - 현장제어판넬 이설작업 완료후 정상가동.(사진첨부) - 기계실 점검구 사각맨홀 부식 및 침하로 붕괴위험이 있어 조속히 보 수 요함.(사진첨부) ▷ 서경증압장 - 토출측 압력계 니쁠 파손으로 교체작업. ▷ 개운산배수지 - 유출 전동밸브 개도계 분배기 고장으로 구매요함.(사진첨부)		비 고

맑음

끝.