문서번호	설비부-14076
결재일자	2015.11.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	11/11 代이달영
협조

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사』

설계내역 및 공사기간 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사』

설계내역 및 공사기간 변경 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사」와 관련하여 책임감리단으로부터 설계변경(총차1회, 1차1회) 보고가 있어 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ. 공사개요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사

□ 공사규모 : 복개하부 전등설비 1식, 복개하부 조명설비 1식 등

□ 공사기간 : 2015. 07. 09 — 2016. 09. 30(1차: ~ 2016.05.31.)

□ 도 급 액 : 893,809 천원(1차 500,000 천원)

□ 시 공 사 : 서보전력㈜

□ 감 리 사 : ㈜유신엔지니어링외 1개사

Ⅱ. 관련근거

□ 설비부-13579(2015.11.02.) : 운영부서 요청사항 반영관련 실정보고 승인

□ 탄천감15-1313(2015.11.09.) : 설계변경(총차1회, 1차1회) 보고

Ⅲ. 예산집행 계획

□ 예산집행 변경내용

(단 위 : 천원)

재배정 금 액	당초		변경		비 고
	집행액	잔 액	집행액	잔 액
608,000	·1차 공사비 : 500,000 ·관급자재 1차분 : 180,000	-	·1차 공사비 : 320,000 ·관급자재 1차분 : 188,241	99,759

※ 금년도 시공가능한 1차공사 물량에 따라 집행가능한 예산과 공사기간 조정

Ⅳ. 설계변경 내용

□ 변경사유

- 운영부서 요구사항 반영

·에너지절감을 위해 복개하부 등기구 배치 변경 및 LED90W를 50W로 변경

·초침내 현장작업 시 필요한 이동식 작업등 및 콘센트 설치

·점검시 전등 ON/OFF를 위한 3로 스위치 추가반영

·용량감소에 따른 저압반 개량 삭제, 가설사무실 및 설계비 반영

- 예산의 효율적 운영을 위하여 1차공사 물량 및 공사기간 조정

·집행잔액은 감 원인행위 후 방재시설부로 재배정

□ 주요 변경내용

공 종	변 경 내 용	증·감 금액
전력간선 설비	- 용량감소에 따른 저압반 개량 삭제 - 가설사무실 반영	감 2,087천원
복개하부 전등공사	점검시 전등 ON/OFF를 위한 3로 스위치 반영 - 초침에 이동용 작업등 설치(LED 50W 64개) LED 용량 및 수량 변경 (LED90W 572개→LED50W 470개) CDM 150W 24개 삭제	증 2,130천원
초침협작물박스 전등전열설비	LED 용량 변경 6개 90W→50W	증 7천원
소 계	직 접 공 사 비	증 50천원
합 계	제경비 및 설계비	증 3,380천원
	도 급 비	증 3,430천원

□ 공사비 변경내용

구 분	변경현황			비 고
	당초	변경	증·감
총차	893,809,490원	897,240,000원	증 3,430,510원
1차	500,000,000원	320,000,000원	감 180,000,000원
향후	393,809,490원	577,240,000원	증 183,430,510원

□ 공사기간 변경

구 분	변경현황		비 고
	당초	변경
총차	'15.07.09.~ '16.09.30.	'15.07.09.~ '16.09.30.	변경없음
1차	'15.07.09.~ '16.05.31.	'15.07.09.~ '15.12.30.	감 153일

Ⅴ. 감리단 검토의견

□ 실정보고 승인 사항 반영과 1차 공사 예산 및 공사기간은 금년도 집행 가능한 물량을 고려하여 변경하였으며

□ 예산배정에 따른 전체분 및 1차 공사 변경 내역이 적정하게 작성됨

Ⅵ. 검토의견 및 조치계획

□ 운영부서 요구사항 및 현장여건을 반영하고 예산의 효율적 운영을 위하여 감리단 검토의견이 적정한 것으로 판단됨으로

□ 계약부서(재무과)에 설계변경 계약의뢰하고 집행잔액은 감 원인행위 후 방재시설부로 재배정하고자 함.

붙임  1. 감리단 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약변경합으서 1부. 끝.