문서번호	시설관리과-33540
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
강병국	11/11 代이선재
협 조

보 고 서(소화전 보수)

담당지역내 소화전 보수의뢰 【은평소방서 재난관리과-2339(2015.1.29.) 및 재난관리과 -7913(2015.11.3.)】 건에 대하여 현장조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 11. 11.

보고자 : 직 지방시설주사보    성 명 강 병 국』

□ 고장소화전 보수의뢰 현장조사 내용

연번	위 치	구 분	의뢰 내역	현장조사 내용	비 고
1	불광동 331-139	지하식	전실내부 파손 및 우수유입	제수밸브 및 변실 노후로 밸브교체
2	불광동 331-21	지하식	제수변 스핀돌 누수	제수변누수로 밸브교체
3	불광동 445-374	지하식	스핀돌 고장 및 배수 불량	소화전고장으로 교체
4	불광동 331-19	지하식	제수변 누수	제수변누수로 밸브교체
5	역촌동 38-42	지하식	제수변 고장및 출수 불량	제수변고장, 소화전 노후로 밸브교체 및 소화전교체
6	역촌동 35-68	지하식	제수변 고장및 출수 불량	제수변고장, 소화전 노후로 밸브교체 및 소화전교체
7	역촌동 56-40	지하식	배수불량	배수불량으로 소화전 교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 은평소방서에서 요청한 고장소화전 보수의뢰건에 대해 현장조사한 결과에

따라 2015년 은평구 상수도공사 연간단가 계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 보수코자 합니다.

- 공사개요 : 소화전(지하식) 몸통교체 4개소, 제수밸브교체 5개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방서운영, 시설비및부대비

- 소요예산 : 약 14,000천원  끝.