함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림(공항대로)

1. 시설관리과-23009(2015. 10. 28.)호와 관련입니다.

2. 『강서구청사거리~등촌역 배수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아      래 -

가. 공 사 명 : 강서구청사거리~등촌역 배수관 정비공사 1단계

나. 공사개요 : D=700mm, L=670m

다. 검사일시 : 2015. 11. 12(목)

라. 검사위치 : *******************

마. 검 사 자 : 정승열

바. 수질검사 결과

위치	pH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	구리 (1mg/l이하)	결과	비고
*******************	7.3	0.21	0.30	0.02	0.02	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	정승열		수질팀장	김철		행정지원과장	11/12 이진우
협조자
시행	행정지원과-23321	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3832	/전송	02-3146-3878	/	duf1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)