문서번호	총무과-403
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	01/13 이인숙
협 조
	주무관			전성욱

시설관리 업무일지

(2014.1)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 1월 12일(일)  날씨 : 맑음  온도 : -5.9~3.0℃  습도 : 22.5~72.1%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태								조명상태		비 고
			가동시간		온 도(℃)			습 도(%)			점등시간
					기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00		20±2		19.6	50±5	49.0		유물과관리
	1-2		00:00~24:00		20±2		19.7	55±5	53.8		"
	수장전실		00:00~24:00		20±2		19.2	50±5	51.8		"
	2-1		00:00~24:00		20±2		19.8	50±5	49.9		"
	2-2		00:00~24:00		20±2		19.3	45±5	44.8		"
	3				20±2		19.4	50±5	50.8		"
	4		00:00~24:00		20±2		20.3	50±5	49.8		"
	4-1				20±2		20.6	50±5	47.2		"
	임시				20±2		19.5	50±5	50.1		"
전시실	제1실		08:30~18:00				19.3				07:15~18:20		환기,난방
	제2실		“				18.6				“		“
	제3실						17.6				“		“
	기획		-				19.4				“		“
홀	전시(지1)		08:30~18:00								08:50~18:20		환기,난방
	교육(지2)		08:30~18:00								-		“
사 무 동											-
강 당
카페테리아			11:00~14:00								사용자관리		환기
직원식당			08:00~09:30								사용자관리		환기
구 분				환기․조명 가동시간								비 고
				환기시설						조명시설
관리동 복도				-						07:20~18:20
수장고 복도				-
교육동 복도				-
경비실 앞				-						17:00~08:00
사무동썬큰				-
주차장		지하2층		09:00~09:10,11:00~11:10,13:00~13:10, 15:00~15:10,17:00~17:10,19:00~19:10						06:00~23:00
		지하3층		“						06:00~23:00
옥외		지하1층,1층		-						17:30~23:00
		옥상								17:30~23:00
화장실		교육동		07:00~18:00						감지센서
		전시동		07:00~18:00						“
		사무동								“
무대상부										-
하해장
기계실				07:00~07:10,14:00~14:10,21:00~21:10						사용자관리
전기실				07:00~08:00,14:00~15:00,21:00~22:00						"
발전기실										"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00						00:00~24:00/
훈증실										유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용															결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,131.3Gcal(금일 사용량 : 2.0Gcal)
- 냉동기 1호기 :												빙축열 축열량(전) :		%
- 냉동기 2호기 :												빙축열 축열량(후) :		%
- 증기보일러 :				2호기 – 09:00~익일09:00(수장고 가습 수시가동)
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검															이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검															이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검															이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검															이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검															이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검															이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검															이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온습도관리
○ 전체 간이정화조 판넬 점검 - 양호
○ 교육동간이정화조 부유물제거 및 청소
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야		야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	13	7	3			3				주간	한우진
근무	13	1	3			3	6			주야	김영배,이재철,이재교
휴무	조재성,최준호,박용주,김동한,이덕형,남경오									비번	홍경래,원종권,박종태
특이사항 :