문서번호	정수과-5524
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/12 이태일
협조
	주무관		조평대

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지 2015년 11월 11일(수)
구 분	점 검 사 항			점 검 결 과						비 고
				09:00 ∼ 13:00		13:00 ∼ 18:00
저장실	탱크액량 (mmH20)		1호	1,380		1,384				점검시간 1. 10:00 2. 15:00 8/26 16:45 이산화탄소 투입 9/8 09:00 이산화탄소 투입중지 * 운휴중
			2호	1,272		1,274
	탱크압력 (kg/㎠)		1호	20.5		20.7
			2호	20.3		20.2
	가스배관 압력(kg/㎠)		1정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
			2정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
	긴급차단장치(E S C) 밸브 작동상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
	안전밸브 상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
기화기	기 화 기 온도(℃)	1정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
		2정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
	가스배관 온도(℃)	1정수장
		2정수장
	기 화 기 작동상태	1정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
		2정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
co2 주입시설 PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	펌프 토출압력 (㎏/㎠)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
	용해수 유량 (㎥/h)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
	용해수 펌프 가동상태			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장

시설 정비 및 특기 사항	■ 제어실 이산화탄소 용해수 유량 PLC 프로그램 오류로 일보에 기록 됨. ■ CO2 가스배관라인 공동구역 용접부위 1개소 누설 용접작업 (4/10 13:00, 한국초저온용기(주)) ■ 한국파나메트릭스(주) 유량계점검 권기현 외 1명 (8/25 13:00 ~ 15:00) ■ 8/26 16:45 1. 2.정수장 이산화탄소 투입 ■ 9/2 한국파나메트릭스(주) 권기현 1.2정수장 유량계점검 (13:00 ~ 16:00) (1정수장 c02용해수 유량센서 점검차 반출, 2.정수장 유량계 유니트교체) ■ 9/3 12:00 2. 정수장 이산화탄소 15,000kg 입고 태경화학(주) ■ 9/7 08:30 1. 정수장 이산화탄소 15,000kg 입고 태경화학(주) ■ 9/8 09:00 1. 2.정수장 이산화탄소 투입중지 ■ (10/7 10:00 ~ 16:00)한국파나메트릭스(주) 권기현 1.정수장 유량계 유니트교체 및 유량계센서 수리, 설치완료 ■ (10/13 14:00 ~ 16:00)한국파나메트릭스(주) 권기현 (검정 비교유량측정 실시 25㎥/hr 정상) ■ (11/2) 1. 2.정수장 이산화탄소 탱크압력 상승으로 대기중 방출 ■ (11/10) 2.정수장 이산화탄소 PLC판넬 메인 차단기 트립, 정수시설과 이무규팀장 외 1명 점검,하자보수요청 한국초저온용기(주) 김광수이사
점검자 의 견

끝.