	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공설6096호외 4개)

1. 관련근거

가. 2015년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』

나. 양재119안전센터-4751(2015.11.4.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진 결과 보고(양재)』

2. 위와 관련 2015년 하반기 일제소방용수시설중 양재119안전센터 관내 소방용수시설이 다음과 같이 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

○ 고장내역

연번	소화전번호	식별	위 치	고장내역	고장발생일	사용가부
1	6096호	지상식	서초구 강남대로10길 19	출수불가	2015. 10. 27.	사용불가
2	6102호	지하식	서초구 신흥말길 27-5	출수불가	2015. 10. 13.	사용불가
3	6118호	지상식	서초구 샘마을길 3-2	스핀들고장	2015. 10. 14.	사용불가
4	9172호	지상식	서초구 헌릉로 177	출수불가	2015. 10. 15.	사용불가
5	30032호	지상식	서초구 동산로8길 75	출수불가	2015. 10. 27.	사용불가

붙 임 : 1. 소방용수 고장발생 보고서(6096호외 4개) 압축파일 1부.

2. 고장소방용수 위치도 및 사진(6096호외 4개) 압축파일 1부.  끝.

	양재119안전센터장
담당자	김진영		진압팀장	조상철		센터장	11/12 빈광진
협조자
시행	양재119안전센터-4910	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9(양재동 324-5)	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	rlwldu@seoul.go.kr	/	대시민공개