배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신상은	김진국	11/13 서경만

시설관리과-30960호(2015.10.20.)와 관련하여 월곡소배수지(1지) 하반기 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  11.  13.

보고자 : 주무관  신 상 은

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 월곡소배수지(1지) 통수전 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 11. 13(금)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(신상은, 김진국)

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	결과
하반기 항청소	월곡소배수지 (1지)	2015.11.13.	0.26	0.28	7.4	0.02	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합함.  끝.