문서번호	시설관리과-21862
결재일자	2015.11.13.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	11/13 남정열
협 조

주택재건축정비사업 사업시행(변경)인가 협의 보고(고덕주공5단지)

명에의거 지역담당 업무수행 중 주택재건축정비사업 사업시행(변경)인가에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

- 아        래 -

□ 주택재건축정비사업 사업시행(변경)인가 신청 현황

○ 위    치 : 강동구 상일동 131번지 일원

○ 사업주체 : 고덕5단지아파트 주택재건축정비사업조합

○ 건축규모 및 용도

- *************************************

*************************

○ 관련공문 : 강동구 주택재건축과-31171호(2015.10.29)

□ 현장조사 내용

○ 기존 급수현황

- 배수관 D=500㎜에서 분기 D=200㎜ 급수

○ 급수공급 검토

- 수    계 : 암사아리수정수센터 - 길동배수지(HWL : 63m, LWL : 57m)

- 표    고 : 26.8~27.5m

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=500㎜

- 배수관 수압 : 2.9 ~ 3.6 ㎏/㎠(출수상태 양호)

- 분기구경 : 500㎜에서 300㎜로 분기(고덕로 80길 도로)

- 급수구경 검토

•가정용 : 공동주택 관경균등표에 의거 인입급수관 관경산출

250㎜(1,622세대) ≤ (1,745세대) ≤ 300㎜(2,558세대)

∴ 인입급수관 관경은 관경균등표에 의해 300㎜가 적정

□ 처리의견

○ 고덕주공5단지 주택재건축정비사업 사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의   사항에 대하여 검토한 바, 배수관망 형성 및 출수상태가 양호하므로 따로붙임 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인 가능함을 회시코자 합니다.

붙임문서 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.