문서번호	설비부-14280
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 11/13 박기형
협조

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(인왕 전력간선공사 등) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(인왕 전력간선공사 등) 검토보고

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』 현장의 실정보고에 대한 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사

□ 계 약 자 : 성제전기(주)

□ 계약기간 : 2015. 9. 7 ～ 2015. 12. 31

□ 계약금액 : 533,953,520원

관련근거

□ 현장상황 실정 검토결과 보고[동원15-24, 2015. 10. 30] - 인왕지구

□ 현장상황 실정 검토결과 보고[동원15-25, 2015. 10. 30] - 남산지구

실정보고 주요내용

< 인왕지구 >

□ 인왕지구 현장의 한전 인입지점 거리추가(당초: 333m ⇒ 변경: 473m)

□ 군부대 초소(3개소) 점소등권 부여를 위한 시공물량 반영

□ 인왕지구 자재운반에 따른 인력운반비 반영

□ 인왕지구 분전반 3개소 접지저항 확보를 위한 추가 접지공사

□ 4구역 경관조명 배관작업 반영

□ 데크공사 구간에 식생매트 대체 시공

□ 접속함 접속재를 기존 일반형에서 방수형으로 변경하여 시공

< 남산지구 >

□ 유실 및 파손되어 재사용 불가능한 기초에 대하여 신규로 설치(46개)

□ 팔각정-남산도서관 간 경관조명 전원공급 분전함 변경(당초:L-A, 변경:L-B)

□ 전력간선공사에 따른 불필요한 도로굴착 삭제

□ 도면A-2구역의 내외측 구간은 잡목이 무성하여 경관효율이 저해될 우려가 크므로 미시공

공사비 증감 현황

구 분		직접공사비(원)		증감
		변경 전	변경 후
인왕지구	전력간선공사	4,502,166	7,148,881	증2,646,715
	군부대 초소 점소등장치 설치	0	6,914,767	증6,914,767
	인력운반비	0	9,076,800	증9,076,800
	접지공사	0	1,559,810	증1,559,810
	배관공사(4구역)	0	2,183,940	증2,183,940
	데크공사	9,402,926	0	감9,402,926
	접속제 설치	3,090,528	6,766,591	증3,676,063
남산지구	등기구 기초(외측)	0	4,352,164	증4,352,164
	전력간선공사	0	3,875,404	증3,875,404
	도로굴착공사	28,915,751	0	감28,915,751
	A2 구역 배선작업	4,735,939	0	감4,735,939
총 계		50,647,310	41,878,357	감8,768,953

감리 검토의견

□ 시공사로부터 요청받은 실정보고 사항을 검토한 결과 적정함.

보고자 의견

□ 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인

□ 승인사항은 감리원에게 통보하여 추후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙임  현장상황 실정 검토결과 보고 각 1부.  끝.