문서번호	정수시설과-3405
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	11/16 정인화
협조

V-벨트 구매 계획

2015. 11.

구의아리수정수센터

정수시설과

V-벨트 구매 계획

각종 정수설비(펌프, 감속기)에 사용되는 V-벨트를 아래와 같이 구매하여 설비 유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 현    황

❍ 설비현황

품 명	규 격	수량	설치년도	비고
#1 응집기 감속기	1.5kw, 2.2kw, 3.7kw	18	2006
배출수지 슬러지펌프	5.5kw×1.2m3/min	2	2012
배슬러지지 슬러지펌프	19kw×3.6m3/min	3	2012

□ 점검내용

❍ 점검일자: 2015. 11. 06.

❍ 점 검 자

- 공업7급 강석윤, 기계운영주사 이규영외 2인

❍ 점검내용

- 정수설비에 사용되는 V-벨트 상태 점검 및 재고 파악

❍ 점검결과

- 현장에서 가동되고 있는 V-벨트가 노후가 되어 교체가 필요하며,  추후 교체를 위해 재고를 확보하여야 함.

- 재고량

V-벨트 종류	B-62	B-43	C-51
수 량	0	8	6

□ 조치계획

❍ 각종 정수설비에 사용되는 V-벨트를 구매하여 교체 및 재고 확보.

펌프별	V-벨트 규격	구매수량	비고
#1 응집기 감속기	B-62	20개(2개/대당)	예비포함
배출수지 슬러지펌프	B-43	12개(3개/대당)	예비포함
배슬러지지 슬러지펌프	C-51	18개(3개/대당)	예비포함

❍ 구매방법

- 타업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에서 구매하여 자체인력으로 교체하고자 함.

· 업체명: 대양상사  김덕명

· 주  소: 서울시 강동구 천호동 340-37

- 소요예산 및 지출방법

· 소요예산: 금272,580원(부가세 포함)

· 지출방법: 신용카드 결제

· 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기       타교체비).

붙임: 구매내역 및 가격조사표 1부.  끝.