문서번호	급수운영과-28398
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		11/16 代유명은
협 조
	주무관			이상무

보고서

(급수협의, 오류동 27-40)

2015. 11.

구로구청 건축과로부터 오류동27-40번지에 대한 『건축허가 신청에 따른 급수협의』 신청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의요청 내용

○ 관련문서 : 건축과-27016(2015.11.13)호

○ 건축현황

- 위  치 : 구로구 오류동 27-40

- 건축주 : 김규호

- 용  도 : 다세대-8세대, 근생(30.46㎡)

- 건축규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 407.28㎡

○ 협의요청 사항 : 급수관련 소관사항

□ 배수지 수계 현황

○ 수    계 : 신정배수지 궁동가압지역

○ 주변 배수관 : 1995년 부설 D=150mm

○ 신청위치 표고 : 19m

○ 분기점  수압 : 3.5㎏/㎠

○ 출수 상태 : 양호

□ 검토결과

○ 급수공급 가능 여부 : 급수공급 가능함

○ 수도 계량기 : 주택 30mm, 근생 15mm

○ 급수방식 : 직결급수가능

□ 조치계획

○ 위 검토결과에 따라 아래와 같이 구로구청 건축과로 회신하고자 합니다.

- 급수협의조건 이행시 급수공사 가능함

※ 첨부 : 1.급수협의조건 1부

2.상수도 현황 1부.끝.