문서번호	물재생과-7582
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
진관용		11/16 강병수
협 조

2015 수처리기계시설보수공사 연간단가계약 작업완료 보고(8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

중랑물재생센터

(물재생과)

연간단가 작업완료 보고(8차)

○ 건 명 : 수처리기계시설물보수공사 연간단가 작업완료 보고(8차)

○ 작업지시일 : 2015. 7. 27.

○ 작업기간 : 2015. 7. 27 ~ 8. 26.

○ 작업완료일 : 2015.8. 26.

○ 계약자 : 천관건설 ***이상준

○ 공사내역(순공사비) :*********

작업지시 내용	작업완료 내용
• 슬러지수집기 1호 구동감속기 수리(부품교체)	- 구동감속기 1EA 정비 - 편심캠 및 베어링류 일괄 교체
• 반송펌프 3호 체크밸브 교체	- 반송펌프 3호 체크밸브 300A 1EA 교체
• #3,B계열 포기조 6지 산기관 플렉시블관 누수정비	- 산기관 플렉시블 200A 1EA 교체
• 슬러지수집기 3호 구동축 및 구동커플링 고장	- 구동축 1EA 철거 정비후 재설치 - 구동 커플링 1SET (2EA) 교체
• 지하관랑 드레인관 350A 엘보 누수정비	- 드레인 누수배관 엘보 350A 1EA 교체
• 슬러지수집기 3호 구동감속기 수리(부품교체)	- 구동감속기 1EA 정비 - 편심캠 및 베어링류 일괄 교체
• 반송펌프 3호 모터풀리 마모	- 반송펌프 3호 모터플리 1EA 교체 - V벨트 3EA 교체 및 발란스 교정
• 슬러지수집기 6,7호 구동감속 기 수리(부품교체)	- 구동감속기 2EA 정비 - 편심캠 및 베어링류 일괄 교체
• 반송펌프 3,4호 모터풀리 마모	- 반송펌프 6,7호 모터플리2EA 교체 - V벨트 6EA 교체 및 발란스 교정
• 슬러지수집기 3,4,5,6호 구동 감속기 수리(부품교체)	- 구동감속기 4EA 정비 - 편심캠 및 베어링류 일괄 교체
• 종침 소포수펌프 누수 수리	- 소포수펌프 수리 및 메커니컬실 1EA 교체
• 슬러지수집기8호 종동휠파손	- 종동휠 2EA 교체
• 반송펌프 2,4,5,8호 누수수리	- 반송펌프 2,4,5,8호 메커니실 교체 및 정비

○ 작업완료내용 :

작업지시 내용	작업완료 내용
• 소포수배관 밸브설치	- 소포수 배관 소방밸브 40A 50EA 설치(용접)
• 약품펌프 및 배관설치 철거	- 약품펌프 2EA 교체 - 토출측 배관 25A/40A 수정 및 부품 교체
• 방류동 감시CCTV	- 방류동 감시CCTV 고정식에서 이동식으로 수정

첨 부 1. 작업완료보고서 (천관건설)

2. 제8차 작업완료 내역서 1부

3. 작업사진 3부

4. 견적서 2부. 끝.