문서번호	기전설비과-1810
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전설비과장
이학수		김영일	11/16 김남수
협조

신곡수중보 숙직실 바닥난방시설 점검보고

2015. 11.

한강사업본부

(기전설비과)

신곡수중보 숙직실 바닥난방시설 점검 보고

우리 본부에서 관리중인 신곡수중보 관리동 숙직실 바닥 전기온돌배선 불량으로 근무자 불편사항이 발생하여 바닥난방시설에 대한 점검보고임

시설현황

구 분	규 격	설치년도
신곡수중보 관리동 숙직실	5200×4000, 바닥난방용 열선, 콘크리트 매립	2009

점검결과 및 대책

○ 점검일자 : 2015. 11. 11.(수)

○ 점 검 자 : **************

○ 점검대상 및 결과

- 점검대상 : 신곡수중보 숙직실 바닥 전기온돌배선

- 점검결과

▪ 신곡수중보 숙직실 바닥 전기온돌배선은 장기간 사용으로 인한 절연상태 불량으로  합선이 되어 바닥 난방 불가

▪ 또한, 전기온돌배선 합선으로 온도조절기 소손

▪ 겨울철 도래로 야간 온도 강하에 따른 숙직자의 불편이 예상됨

- 점검사진

소손된 바닥 전기온돌배선	소손된 온도조절기

○ 대    책

- 현재 바닥 전기온돌배선은 콘크리트로 매입된 상태로 배선 불량개소 확인이 불가 및 철거에 어려움이 있음

- 기존 바닥 전기온돌배선은 철거하지 않고 마감처리하고, 그 위에 전기온돌판넬을 설치하여 신속한 보수를 통한 근무자의 불편사항 해소하고자 함

시행계획 및 예산

○ 시행방법 : 전기온돌판넬 전문 시공업체의 선 시공 후 대금 지급

(일반지출)

○ 소요예산 : 1,200천원

※ 산출기초조사서 참조

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강하천시설관리, 수중보유지관리,

공공운영비(100-201-02)

붙임. 산출기초조사서 1부. 끝.