문서번호	시설관리과-25040
결재일자	2015.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		11/16 송근호
협 조

건축허가(신축) 신청관련 급수협의사항 보고(내곡동88-10)

2015. 11.

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 서초구 ********* 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장조사 사항을 다음과 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-27613(2015.11.11)호

○ 위      치 : *************

○ 건   축  주 : ***

○ 건 축규 모  : 지하1층/지상2층, 1개동, 연면적 합계 794.45㎡

○ 용      도 : 다세대주택(6세대) 및 제1종근린생활시설(소매점)/신축

□ 조사 내용

○ 수 계 : ***************

○ 표 고 : 63.5m

○ 분기점 수압 : 4.0~4.3㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 순직결급수 가능한 실정임.

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=80mm에서 D=30mm로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=30㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.