	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가로공원로 지하주차장 건설 공사 구간내 소화전 공사완료에 따른 검수 계획

1. 재난관리과-8533(2015.11.16.)호 『가로공원로 지하주차장 건설공사 구간내 소화전 공사완료에 따른 검수 알림』과 관련입니다.

2. 위호와 관련 소화전 보수완료에 따른 검수를 이행하고자 합니다.

가. 대 상

구 분	공저140001호	공소140036호	공소140045호
위 치	화곡동 371-49	화곡동 371-1	화곡동 379-25
형 식	지상식 소화전	지상식 소화전	지상식 소화전
현재상황	저수조 -> 지상식 완료	이설 완료	이설 완료
현황사진

나. 검수자 : 소방위 진상만외 2명(펌프차량 활용)

다. 내 용

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 11. 20.(금)한 보고 철저

2) 행정정보시스템 입력 철저(공저140001은 검수 완료 후 번호 부여 예정)

3) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙  임  현지확인 결과서 1부.  끝.

담당자	진상만		2팀장	김혁준		센터장	11/17 代김혁준
협조자
시행	발산119안전센터-5897	(		)	접수		(		)
우	07632	강서구 강서로329 강서구 강서로329 발산119안전센터	/
전화	02)2663-0119	/전송	02)2664-0962	/	j*********@seoul.go.kr	/	대시민공개