문서번호	시설관리과-25298
결재일자	2015.11.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		송근호	11/17 정경효
협 조
	급수운영과장			최임봉
	기전팀장			강준성
	주무관			손병대

「2015년도 겨울철 대비」 상수도시설물 안전점검 결과보고

2015. 11

강남수도사업소

「2015년도 겨울철 대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 한파대비 상수도시설물 동결예방과 안정적인 급수 공급을 위해 시설물 안전점검을 사전 실시하고 점검결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

□ ‘15년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획통보[본부 시설관리과-7509(‘15.10.13)호]

□  ‘15년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획수립 [시설관리과-22678(‘15. 10.16)호]

Ⅱ		점검 현황

□ 점검기간

□ 시설물 안전점검 및 정비기간 : ’15. 10. 19 ~ 11. 13(4주간)

※ 본부 시설관리과 합동점검일 : ‘15. 10. 28(수)

□ 시설물 상시점검 및 정비기간 : ’15. 11. 13 ~ ‘16. 3. 15

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	41	9	6	22	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (22개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서(17개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌 (5개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

Ⅱ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 윤복철, 반원 김홍식,김재갑)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 고원석,이종호)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 김문호, 임경범, 민용수)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 역사, 공사장 등 노출관로 분야

- 겨울철 대비 현수관로, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

Ⅲ		점검결과

□ 본부 및 사업소 합동점검

□ 합동점검일 : ‘15. 10. 28(수) <점검자 홍석현 외 6명)

□ 점검대상

- 지역배수지 7개소(반포,방배,서초,양재,삼성,봉은,수서배수지)

- 특고압수전 가압장 3개소(우면산,방배,삼성가압장)

□ 점검결과 지적사항 지적사항 없음.

□ 사업소 자체점검 결과

□ 점검일 : ‘15. 10. 19 ~ 11. 13(4주간)

□ 점검반 : 3개반 11명(시설관리과 2개반 8명, 급수운영과 1개반 3명)

□ 점검대상

- 배수지 9개소, 가압장 28개소, 현수관로 3개소, 공동구 1개소 등

□ 점검결과 지적사항 조치 (7개소)

- 삼성증압장 펌프 인입배관 누수 → 누수배관 조치완료

- 방배가압장 한전 개폐기 수목접촉 → 한전 개폐기 접촉 수목제거완료

- 형촌증압장 전송반 차단기 고장 → 전송반 차단기 교체 완료

- 반포배수지 유입 유량계실 염소투입설비 배관누수 → 배관 복구완료

- 내곡배수지 관랑실 전등 설비 고장 → 관랑실 전등설비 교체 완료

- 역삼 2증압장 배수펌프 작동불량→ 배수펌프 수리완료 정상작동

- 수서배수지1지 유입밸브 판넬 작동불량 → 인입밸브 판넬 Reley 교체

※ 주요 점검사진 : 별첨

Ⅳ		행정사항

□ 점검시 지적사항에 대해서는 조치완료 하였으며, 앞으로도 지속적인 순찰 점검을 강화하여 적출사항 발생시 강남구,서초구 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 즉시 보수공사 시행

□ 시설물 안전점검 결과 ’15. 11. 18(수)까지 본부 시설관리과 제출

따로붙임 : 1. 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.