문서번호	도시철도설비부-11683
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장
김흥정	박동규	11/17 정찬웅

『 지하철9호선 연장건설(3단계)2구간 송변전공사 』

현장여건에 따른 물량증감 실정보고 검토

2015. 11.

도시철도설비부

지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전공사

현장여건에 따른 물량증감 실정 보고 검토

지하철 9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전공사 시행중 공사구간 현장여건 변화에 따른 시공물량 증감 검토 보고 내용임.

▷ 관련근거 : 서지9-3시감 제15-37호(2015.11.16)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 2구간 송변전 공사

○ 공사기간 : `15. 09. 02 ~ `18. 02. 17 (1차 - `16. 08. 31)

○ 계약금액 : 총 4,703,036,098원 (1차 – 1,000,000,000원)

○ 계 약 자 : 주) 삼진일렉스 대표 김성관

○ 공사규모 : 변전소(938)1개소, 수전선로 3.35Km, 연락송배전선로 3.96Km

□ 실정보고내용

○ 당초 도로굴착에 의거 수전선로 관로공사를 하게되어 있으나 고장요인 감소 및 예산절감 차원에서 본선 터널(690m)를 이용하여 시공함에 따라 시공 물량 증감사항 발생

- 주요공종 변경 내역

(단위 : 천원)

주요공종	변 경 전		변 경 후		증 감		비 고
	수량(m)	금액(천원)	수량(m)	금액(천원)	수량(m)	금액(천원)
터널내 트레이 작업	31	3,202	721	73,428	690	70,226
관로,포장공사	3,357	802,818	2,667	640,441	-690	-162,377
기타공사	1식	2,750,658	1식	2,734,177		-16,481
제경비	1식	1,146,358	1식	1,068,154		-78,204
합 계		4,703,036		4,516,200		-186,836

- 굴착 기간 : 2015. 11. 21 ~ 11. 30(10일간)

□ 소요(예상)금액 : 감 186,836천원

□ 검토결과

○ 도로 굴착 시공보다 본선 터널을 이용하여 수전선로 공사를 시행 할 경우 유지관리시 고장요인 감소 및 공사비를 절감 할수 있음,

○ 공정 현장실측 결과에 따른 설계도서 물량이 확인된 사항으로서 공사현장 여건에 맞춰 감리단의 검토내용을 승인함이 타당한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토된 사항에 대하여 수전선로 일부 시공에 우선 반영하도록 책임감리원에 통보하고, 추후 설계변경(정산) 시행하고자 함.

따로붙임 : 감리원 실정보고 자료 (감리 검토의견서 및 변경 내역서)  1부.